## Protokoll
[24 empty] | Current Status | Stop
1. Kunden-/Anlagendaten | [23 empty] | Start Time
Anlagenname |  |  |  |  | Anlagenbetreiber | [5 empty] | SR-ID | [12 empty] | Now
Angeschlossen an |  |  |  |  | Anschlussvariante |  | Mittelspannungs-Direktanschluss |  |  |  | Energieparknummer | [6 empty] | 0:00 | [5 empty] | Difference | 0
Energieart |  | Photovoltaik |  |  | Inst. Leistung PInst |  | 10 |  | MW
[5 empty] | Scheinleistung SAmax |  | 10 |  | MVA
Qmax. gem. Vorgabe Netzführung zum Test:
2. Funktionsprüfung Wirkleistungsanpassung
Sollwertvorgabe |  | Sollwert rechnerisch | vor der Regelung |  |  |  | nach der Regelung 1) |  |  |  | Wirkleistungsregelung |  | Kommentar
Zeitvorgabe Wirkleistungsregelung
(% von PInst) |  | PSoll [MW] | Pakt [MW] |  | Pverfügbar [MW] |  | Pakt [MW] | Pakt/Pinst [%] |  |  | ΔP [%] 2) | Prüfung P 3) | - | [5 empty] | 0.0066 | 0.0033 |  | "müsste Meldung kommen" | Q_ind_max | Q_kap_max |  | Q(U)min | Qakt berech Anlagevermögen[MVAr] | Prüfung Q
ohne |  | - | [16 empty] | min* | max*
60% |  | -6 | -2 |  | 6 |  | -1 | 10% |  |  | 50% | erfolgreich | [5 empty] | 60% | -0.0035073 | -0.0070146 |  | - | 3.287 | -3.287 | 3.287 | 3.287 | -1.65 | #=WENN(ODER(ABS(AK26)>0,05;BB14="Obergrenze";BB14="Untergrenze");"erfolglos";"erfolgreich")
30% |  | -3 | [5 empty] | 0% |  |  | 30% | erfolglos | [5 empty] | 30% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | 3.287 | -3.287 | 3.287 | 3.287 | -3.3
100% |  | - | [5 empty] | 0% |  |  | - | erfolglos | [5 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | 3.287 | -3.287 | 3.287 | 3.287 | 3.3
0% |  | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | 0% | erfolglos | [5 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | 3.287 | -3.287 | 3.287 | 3.287 | 1.65
100% |  | - | [5 empty] | 0% |  |  | - | erfolglos | [5 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | 3.287 | -3.287 | 3.287 | 3.287 | 0
[7 empty] | gesamte Funktionsprüfung Wirkleistungsanpassung |  |  |  |  | erfolglos | [5 empty] | *Angaben in Minuten
3. Funktionsprüfung Blindleistungsanpassung (Voraussetzung Pakt > 20% Pinst)
Sollwertvorgabe |  | vor der Regelung |  |  |  |  | nach der Regelung 4) | [6 empty] | Blindleistungsregelung |  |  | Kommentar | [5 empty] | -0.0030303
[MVAr] |  | Pakt [MW] | Qakt [MVAr] |  | Uakt [kV] |  | Pakt [MW] | Qakt [MVAr] |  |  | Uakt [kV] | Qakt rech [MVAr] 5) | U-Grenze | ΔQ [%] 6) |  | Prüfung Q 7) | - |  |  |  |  | Qmax | Q(U)max, möglich | gerundet
| 0 | [11 empty] | -
kap. | -1.65 | -6 | 0 |  | 20 |  | -6 | -1.64 |  |  | 20 | -1.65 | - | 0.1% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | -3.3 | -1.65 | -1.65 |  |  | #=WENN($AC$6="Typ A: Q/PAV";Wertetabelle!C20;AC26) | -3.3 | 0.6061%
kap. | -3.3 | -6 | 2 |  | 20.2 |  | -6 | -3.3 |  |  | 20 | -3.3 | - | 4.441e-15% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | -3.3 | -3.3 | -3.3 |  |  | #=WENN($AC$6="Typ A: Q/PAV";Wertetabelle!C21;AC27) | -3.3 | 1.346e-14%
| 0 | -6 | -3.3 |  | 20.5 |  | -6 | 0.1 |  |  | 20 | 0 | - | 1% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE
ind. | 3.3 | -6 | 0 |  | 20 |  | -6 | 3.3 |  |  | 20 | 3.3 | - | 4.441e-15% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | #=WENN($AC$6="Typ A: Q/PAV";Wertetabelle!C22;AC28) | 3.3 | 1.346e-14%
ind. | 1.65 | -6 | 3.3 |  | 20.3 |  | -6 | 1.6 |  |  | 20 | 1.65 | - | 0.5% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE | 3.3 | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 3.3 | 3.03%
| 0 | -6 | 1.6 |  | 20.1 |  | -6 | 0 |  |  | 20 | 0 | - | 0% |  | erfolgreich |  |  |  |  | TRUE
[12 empty] | gesamte Funktionsprüfung Blindeistungsanpassung |  |  |  | erfolgreich
erfolglos
1) Zeitvorgabe (0,33% von Pinst) bis (0,66% Pinst) pro Sekunde |  |  |  | 2) Psoll - Pakt/Pinst |  | 3) ΔP < 5% | 4) Regelung nach PT1-Verhalten mit 3τ = 15s |  |  | 5) rechn. Qakt in Abhängigkeit von Pakt und Typ der Blindleistungsbereitstellung |  |  |  | 6) (Qsoll - Qakt)/Qinst |  | 7) ΔQ ≤ 2% (bei SAmax ≥ 300 kVA) bzw. ≤ 4% (bei SAmax < 300 kVA) | [6 empty] | erfolglos
4. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung
Prüfer vor Ort: | [14 empty] | Datum:
Q(U)-Obergrenze
Q(U)-Untergrenze
START
STOP
RESET
Note on M7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Eintrag, sofern für den P-Q-Selbsttest ein Q<0,33*Pinst von der Netzführung vorgegeben wird
Note on V7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Betrag
Note on BB11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: (0,33 %/s bis 0,66 %/s von Pinst)
Note on BE26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: max. 2% bei ≥ 0,3 MVA, sonst max. 4% Abweichung bei Blindleistungsregelung, gesonderte Überprüfung

## Diagram (hidden)
Bezeichnung | Wert |  |  | XY | X | Y | XY | X | Y | XY | X | Y | Qmax | X | +Qmax | -Qmax
P1 | 18.2 | 0 |  | P2-(3%Un) | 18.2 | -3.3 | vorP2-3Un | 18 | -3.3 | vorP3-3Un | 18 | -3.3 | vorP3-3Un
P2 | 18.8 |  |  | P2 | 18.8 | 0 | P2-3Un | 18.2 | -3.3 | P3-3Un | 21.4 | -3.3 | nachP3+3Un
P3 | 22 |  |  | P2+(3%Un) | 19.4 | 3.3 | P2 | 18.8 | 0 | P3 | 22 | 0
P4 | 22.6 | 0 |  | P3-(3%Un) | 21.4 | -3.3 | P2+3Un | 19.4 | 3.3 | P3+3Un | 22.6 | 3.3
U> | #REF! |  |  | P3 | 22 | 0 | nachP2+3Un | 22.7 | 3.3 | nachP3+3Un | 23 | 3.3
Qmax unterer | 3.3 |  |  | P3+(3%Un) | 22.6 | 3.3
Qmax überer | -3.3
UN | 20
P2 + 3% UN | 19.4
P3 - 3% UN | 21.4
Qmax
0
Note on I1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: blaue Linie Links
Note on M1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Blaue Linie Rechts
Note on Q1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Blaue Linie Rechts
Note on A2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: x-Werte der Kennlinien für die Knickpunkte im 20 kV Netz (siehe TAB S. 51)
Note on A6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Region 21,6 bzw. 21,8 kV (autom. aus Protokoll_neu generiert)
Note on A7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Begrenzung der Blindleistung nach oben und unten VDE S. 51
Note on A10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Knickpunkte der Kennlinien im 20 kV Netz

## Wertetabelle (hidden)
|  | Q [MVAr] |  | Uakt [kV] | Uakt gerundet | MVAr (kap.) A | Qind-Grenze | MVAr (ind.) A | Qkap-Grenze | Qkap (Uakt.) | MVAr (kap.) B | MVAr (ind.) B
PAV [MW] | 10 |  |  | 18.0114 | 18.01 | -4.345 | -3.3 | -21.9371 | -3.3 | -21.945 | 0 | 0
Pakt [MW] | 0 |  |  | 18.0215 | 18.02 | -4.29 | -3.3 | -21.8817 | -3.3 | -21.89 | 0 | 0
Qmax [MVAr] |  |  |  | 18.0316 | 18.03 | -4.235 | -3.3 | -21.8262 | -3.3 | -21.835 | 0 | 0
Un [kV] | 20 |  |  | 18.0417 | 18.04 | -4.18 | -3.3 | -21.7707 | -3.3 | -21.78 | 0 | 0
U1 [kV] | 18.2 | -3.3 |  | 18.0518 | 18.05 | -4.125 | -3.3 | -21.7153 | -3.3 | -21.725 | 0 | 0
U2 [kV] | 18.8 | 0 |  | 18.0619 | 18.06 | -4.07 | -3.3 | -21.6598 | -3.3 | -21.67 | 0 | 0
U2 + 3% Un [kV] | 19.4 | 3.3 |  | 18.0719 | 18.07 | -4.015 | -3.3 | -21.6043 | -3.3 | -21.615 | 0 | 0
U3 [kV] | 22 | 0 |  | 18.082 | 18.08 | -3.96 | -3.3 | -21.5489 | -3.3 | -21.56 | 0 | 0
U4 [kV] | 22.6 | 3.3 |  | 18.0921 | 18.09 | -3.905 | -3.3 | -21.4934 | -3.3 | -21.505 | 0 | 0
U3 - 3% Un [kV] | 21.4 | -3.3 |  | 18.1022 | 18.1 | -3.85 | -3.3 | -21.4379 | -3.3 | -21.45 | 0 | 0
U> [kV] | #REF! |  |  | 18.1123 | 18.11 | -3.795 | -3.3 | -21.3825 | -3.3 | -21.395 | 0 | 0
Qmax unterer |  | 3.3 |  | 18.1224 | 18.12 | -3.74 | -3.3 | -21.327 | -3.3 | -21.34 | 0 | 0
Qmax überer |  | -3.3 |  | 18.1324 | 18.13 | -3.685 | -3.3 | -21.2715 | -3.3 | -21.285 | 0 | 0
3% Un [kV] | 0.6 |  |  | 18.1425 | 18.14 | -3.63 | -3.3 | -21.2161 | -3.3 | -21.23 | 0 | 0
|  |  |  | 18.1526 | 18.15 | -3.575 | -3.3 | -21.1606 | -3.3 | -21.175 | 0 | 0
|  |  |  | 18.1627 | 18.16 | -3.52 | -3.3 | -21.1051 | -3.3 | -21.12 | 0 | 0
|  |  |  | 18.1728 | 18.17 | -3.465 | -3.3 | -21.0497 | -3.3 | -21.065 | 0 | 0
|  |  |  | 18.1829 | 18.18 | -3.41 | -3.3 | -20.9942 | -3.3 | -21.01 | 0 | 0
U kap. 1 | 20 | -3.3 | -3.3 | 18.193 | 18.19 | -3.355 | -3.3 | -20.9388 | -3.3 | -20.955 | 0 | 0
U kap. 2 | 20 | -3.3 | -3.3 | 18.203 | 18.2 | -3.3 | -3.3 | -20.8833 | -3.3 | -20.9 | 0 | 0
U ind. 2 | 20 | 3.3 | 3.3 | 18.2131 | 18.21 | -3.245 | -3.245 | -20.8278 | -3.3 | -20.845 | 0 | 0
U ind. 1 | 20 | 3.3 | 3.3 | 18.2232 | 18.22 | -3.19 | -3.19 | -20.7724 | -3.3 | -20.79 | 0 | 0
|  |  |  | 18.2333 | 18.23 | -3.135 | -3.135 | -20.7169 | -3.3 | -20.735 | 0 | 0
|  | -3.3 |  | 18.2434 | 18.24 | -3.08 | -3.08 | -20.6614 | -3.3 | -20.68 | 0 | 0
|  |  |  | 18.2535 | 18.25 | -3.025 | -3.025 | -20.606 | -3.3 | -20.625 | 0 | 0
U kap. 1, vor | 20 | -3.3 |  | 18.2635 | 18.26 | -2.97 | -2.97 | -20.5505 | -3.3 | -20.57 | 0 | 0
U kap. 2, vor | 20.2 | -3.3 |  | 18.2736 | 18.27 | -2.915 | -2.915 | -20.495 | -3.3 | -20.515 | 0 | 0
U ind. 2, vor | 20 | 3.3 |  | 18.2837 | 18.28 | -2.86 | -2.86 | -20.4396 | -3.3 | -20.46 | 0 | 0
U ind. 1, vor | 20.3 | 3.3 |  | 18.2938 | 18.29 | -2.805 | -2.805 | -20.3841 | -3.3 | -20.405 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3039 | 18.3 | -2.75 | -2.75 | -20.3286 | -3.3 | -20.35 | 0 | 0
|  |  |  | 18.314 | 18.31 | -2.695 | -2.695 | -20.2732 | -3.3 | -20.295 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3241 | 18.32 | -2.64 | -2.64 | -20.2177 | -3.3 | -20.24 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3341 | 18.33 | -2.585 | -2.585 | -20.1622 | -3.3 | -20.185 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3442 | 18.34 | -2.53 | -2.53 | -20.1068 | -3.3 | -20.13 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3543 | 18.35 | -2.475 | -2.475 | -20.0513 | -3.3 | -20.075 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3644 | 18.36 | -2.42 | -2.42 | -19.9959 | -3.3 | -20.02 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3745 | 18.37 | -2.365 | -2.365 | -19.9404 | -3.3 | -19.965 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3846 | 18.38 | -2.31 | -2.31 | -19.8849 | -3.3 | -19.91 | 0 | 0
|  |  |  | 18.3946 | 18.39 | -2.255 | -2.255 | -19.8295 | -3.3 | -19.855 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4047 | 18.4 | -2.2 | -2.2 | -19.774 | -3.3 | -19.8 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4148 | 18.41 | -2.145 | -2.145 | -19.7185 | -3.3 | -19.745 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4249 | 18.42 | -2.09 | -2.09 | -19.6631 | -3.3 | -19.69 | 0 | 0
|  |  |  | 18.435 | 18.43 | -2.035 | -2.035 | -19.6076 | -3.3 | -19.635 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4451 | 18.45 | -1.925 | -1.925 | -19.5521 | -3.3 | -19.525 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4552 | 18.46 | -1.87 | -1.87 | -19.4967 | -3.3 | -19.47 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4652 | 18.47 | -1.815 | -1.815 | -19.4412 | -3.3 | -19.415 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4753 | 18.48 | -1.76 | -1.76 | -19.3857 | -3.3 | -19.36 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4854 | 18.49 | -1.705 | -1.705 | -19.3303 | -3.3 | -19.305 | 0 | 0
|  |  |  | 18.4955 | 18.5 | -1.65 | -1.65 | -19.2748 | -3.3 | -19.25 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5056 | 18.51 | -1.595 | -1.595 | -19.2193 | -3.3 | -19.195 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5157 | 18.52 | -1.54 | -1.54 | -19.1639 | -3.3 | -19.14 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5257 | 18.53 | -1.485 | -1.485 | -19.1084 | -3.3 | -19.085 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5358 | 18.54 | -1.43 | -1.43 | -19.0529 | -3.3 | -19.03 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5459 | 18.55 | -1.375 | -1.375 | -18.9975 | -3.3 | -18.975 | 0 | 0
|  |  |  | 18.556 | 18.56 | -1.32 | -1.32 | -18.942 | -3.3 | -18.92 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5661 | 18.57 | -1.265 | -1.265 | -18.8866 | -3.3 | -18.865 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5762 | 18.58 | -1.21 | -1.21 | -18.8311 | -3.3 | -18.81 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5863 | 18.59 | -1.155 | -1.155 | -18.7756 | -3.3 | -18.755 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5963 | 18.6 | -1.1 | -1.1 | -18.7202 | -3.3 | -18.7 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6064 | 18.61 | -1.045 | -1.045 | -18.6647 | -3.3 | -18.645 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6165 | 18.62 | -0.99 | -0.99 | -18.6092 | -3.3 | -18.59 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6266 | 18.63 | -0.935 | -0.935 | -18.5538 | -3.3 | -18.535 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6367 | 18.64 | -0.88 | -0.88 | -18.4983 | -3.3 | -18.48 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6468 | 18.65 | -0.825 | -0.825 | -18.4428 | -3.3 | -18.425 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6568 | 18.66 | -0.77 | -0.77 | -18.3874 | -3.3 | -18.37 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6669 | 18.67 | -0.715 | -0.715 | -18.3319 | -3.3 | -18.315 | 0 | 0
|  |  |  | 18.677 | 18.68 | -0.66 | -0.66 | -18.2764 | -3.3 | -18.26 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6871 | 18.69 | -0.605 | -0.605 | -18.221 | -3.3 | -18.205 | 0 | 0
|  |  |  | 18.6972 | 18.7 | -0.55 | -0.55 | -18.1655 | -3.3 | -18.15 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7073 | 18.71 | -0.495 | -0.495 | -18.11 | -3.3 | -18.095 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7173 | 18.72 | -0.44 | -0.44 | -18.0546 | -3.3 | -18.04 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7274 | 18.73 | -0.385 | -0.385 | -17.9991 | -3.3 | -17.985 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7375 | 18.74 | -0.33 | -0.33 | -17.9436 | -3.3 | -17.93 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7476 | 18.75 | -0.275 | -0.275 | -17.8882 | -3.3 | -17.875 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7577 | 18.76 | -0.22 | -0.22 | -17.8327 | -3.3 | -17.82 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7678 | 18.77 | -0.165 | -0.165 | -17.7773 | -3.3 | -17.765 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7779 | 18.78 | -0.11 | -0.11 | -17.7218 | -3.3 | -17.71 | 0 | 0
|  |  |  | 18.7879 | 18.79 | -0.055 | -0.055 | -17.6663 | -3.3 | -17.655 | 0 | 0
|  |  |  | 18.798 | 18.8 | 0 | 0 | -17.6109 | -3.3 | -17.6 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8081 | 18.81 | 0.055 | 0.055 | -17.5554 | -3.3 | -17.545 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8182 | 18.82 | 0.11 | 0.11 | -17.4999 | -3.3 | -17.49 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8283 | 18.83 | 0.165 | 0.165 | -17.4445 | -3.3 | -17.435 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8384 | 18.84 | 0.22 | 0.22 | -17.389 | -3.3 | -17.38 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8484 | 18.85 | 0.275 | 0.275 | -17.3335 | -3.3 | -17.325 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8585 | 18.86 | 0.33 | 0.33 | -17.2781 | -3.3 | -17.27 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8686 | 18.87 | 0.385 | 0.385 | -17.2226 | -3.3 | -17.215 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8787 | 18.88 | 0.44 | 0.44 | -17.1671 | -3.3 | -17.16 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8888 | 18.89 | 0.495 | 0.495 | -17.1117 | -3.3 | -17.105 | 0 | 0
|  |  |  | 18.8989 | 18.9 | 0.55 | 0.55 | -17.0562 | -3.3 | -17.05 | 0 | 0
|  |  |  | 18.909 | 18.91 | 0.605 | 0.605 | -17.0007 | -3.3 | -16.995 | 0 | 0
|  |  |  | 18.919 | 18.92 | 0.66 | 0.66 | -16.9453 | -3.3 | -16.94 | 0 | 0
|  |  |  | 18.9291 | 18.93 | 0.715 | 0.715 | -16.8898 | -3.3 | -16.885 | 0 | 0
|  |  |  | 18.9392 | 18.94 | 0.77 | 0.77 | -16.8344 | -3.3 | -16.83 | 0 | 0
|  |  |  | 18.9493 | 18.95 | 0.825 | 0.825 | -16.7789 | -3.3 | -16.775 | 0 | 0
|  |  |  | 18.9594 | 18.96 | 0.88 | 0.88 | -16.7234 | -3.3 | -16.72 | 0 | 0
|  |  |  | 18.9695 | 18.97 | 0.935 | 0.935 | -16.668 | -3.3 | -16.665 | 0 | 0
|  |  |  | 18.5 | 18.5 | -1.65 | -1.65 | -19.25 | -3.3 | -19.25 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 19 | 1.1 | 1.1 | -16.5 | -3.3 | -16.5 | 0 | 0
|  |  |  | 19.01 | 19.01 | 1.155 | 1.155 | -16.445 | -3.3 | -16.445 | 0 | 0
|  |  |  | 19.02 | 19.02 | 1.21 | 1.21 | -16.39 | -3.3 | -16.39 | 0 | 0
|  |  |  | 19.03 | 19.03 | 1.265 | 1.265 | -16.335 | -3.3 | -16.335 | 0 | 0
|  |  |  | 19.04 | 19.04 | 1.32 | 1.32 | -16.28 | -3.3 | -16.28 | 0 | 0
|  |  |  | 19.05 | 19.05 | 1.375 | 1.375 | -16.225 | -3.3 | -16.225 | 0 | 0
|  |  |  | 19.06 | 19.06 | 1.43 | 1.43 | -16.17 | -3.3 | -16.17 | 0 | 0
|  |  |  | 19.07 | 19.07 | 1.485 | 1.485 | -16.115 | -3.3 | -16.115 | 0 | 0
|  |  |  | 19.08 | 19.08 | 1.54 | 1.54 | -16.06 | -3.3 | -16.06 | 0 | 0
|  |  |  | 19.09 | 19.09 | 1.595 | 1.595 | -16.005 | -3.3 | -16.005 | 0 | 0
|  |  |  | 19.1 | 19.1 | 1.65 | 1.65 | -15.95 | -3.3 | -15.95 | 0 | 0
|  |  |  | 19.11 | 19.11 | 1.705 | 1.705 | -15.895 | -3.3 | -15.895 | 0 | 0
|  |  |  | 19.12 | 19.12 | 1.76 | 1.76 | -15.84 | -3.3 | -15.84 | 0 | 0
|  |  |  | 19.13 | 19.13 | 1.815 | 1.815 | -15.785 | -3.3 | -15.785 | 0 | 0
|  |  |  | 19.14 | 19.14 | 1.87 | 1.87 | -15.73 | -3.3 | -15.73 | 0 | 0
|  |  |  | 19.15 | 19.15 | 1.925 | 1.925 | -15.675 | -3.3 | -15.675 | 0 | 0
|  |  |  | 19.16 | 19.16 | 1.98 | 1.98 | -15.62 | -3.3 | -15.62 | 0 | 0
|  |  |  | 19.17 | 19.17 | 2.035 | 2.035 | -15.565 | -3.3 | -15.565 | 0 | 0
|  |  |  | 19.18 | 19.18 | 2.09 | 2.09 | -15.51 | -3.3 | -15.51 | 0 | 0
|  |  |  | 19.19 | 19.19 | 2.145 | 2.145 | -15.455 | -3.3 | -15.455 | 0 | 0
|  |  |  | 19.2 | 19.2 | 2.2 | 2.2 | -15.4 | -3.3 | -15.4 | 0 | 0
|  |  |  | 19.21 | 19.21 | 2.255 | 2.255 | -15.345 | -3.3 | -15.345 | 0 | 0
|  |  |  | 19.22 | 19.22 | 2.31 | 2.31 | -15.29 | -3.3 | -15.29 | 0 | 0
|  |  |  | 19.23 | 19.23 | 2.365 | 2.365 | -15.235 | -3.3 | -15.235 | 0 | 0
|  |  |  | 19.24 | 19.24 | 2.42 | 2.42 | -15.18 | -3.3 | -15.18 | 0 | 0
|  |  |  | 19.25 | 19.25 | 2.475 | 2.475 | -15.125 | -3.3 | -15.125 | 0 | 0
|  |  |  | 19.26 | 19.26 | 2.53 | 2.53 | -15.07 | -3.3 | -15.07 | 0 | 0
|  |  |  | 19.27 | 19.27 | 2.585 | 2.585 | -15.015 | -3.3 | -15.015 | 0 | 0
|  |  |  | 19.28 | 19.28 | 2.64 | 2.64 | -14.96 | -3.3 | -14.96 | 0 | 0
|  |  |  | 19.29 | 19.29 | 2.695 | 2.695 | -14.905 | -3.3 | -14.905 | 0 | 0
|  |  |  | 19.3 | 19.3 | 2.75 | 2.75 | -14.85 | -3.3 | -14.85 | 0 | 0
|  |  |  | 19.31 | 19.31 | 2.805 | 2.805 | -14.795 | -3.3 | -14.795 | 0 | 0
|  |  |  | 19.32 | 19.32 | 2.86 | 2.86 | -14.74 | -3.3 | -14.74 | 0 | 0
|  |  |  | 19.33 | 19.33 | 2.915 | 2.915 | -14.685 | -3.3 | -14.685 | 0 | 0
|  |  |  | 19.34 | 19.34 | 2.97 | 2.97 | -14.63 | -3.3 | -14.63 | 0 | 0
|  |  |  | 19.35 | 19.35 | 3.025 | 3.025 | -14.575 | -3.3 | -14.575 | 0 | 0
|  |  |  | 19.36 | 19.36 | 3.08 | 3.08 | -14.52 | -3.3 | -14.52 | 0 | 0
|  |  |  | 19.37 | 19.37 | 3.135 | 3.135 | -14.465 | -3.3 | -14.465 | 0 | 0
|  |  |  | 19.38 | 19.38 | 3.19 | 3.19 | -14.41 | -3.3 | -14.41 | 0 | 0
|  |  |  | 19.39 | 19.39 | 3.245 | 3.245 | -14.355 | -3.3 | -14.355 | 0 | 0
|  |  |  | 19.4 | 19.4 | 3.3 | 3.3 | -14.3 | -3.3 | -14.3 | 0 | 0
|  |  |  | 19.41 | 19.41 | 3.355 | 3.3 | -14.245 | -3.3 | -14.245 | 0 | 0
|  |  |  | 19.42 | 19.42 | 3.41 | 3.3 | -14.19 | -3.3 | -14.19 | 0 | 0
|  |  |  | 19.43 | 19.43 | 3.465 | 3.3 | -14.135 | -3.3 | -14.135 | 0 | 0
|  |  |  | 19.44 | 19.44 | 3.52 | 3.3 | -14.08 | -3.3 | -14.08 | 0 | 0
|  |  |  | 19.45 | 19.45 | 3.575 | 3.3 | -14.025 | -3.3 | -14.025 | 0 | 0
|  |  |  | 19.46 | 19.46 | 3.63 | 3.3 | -13.97 | -3.3 | -13.97 | 0 | 0
|  |  |  | 19.47 | 19.47 | 3.685 | 3.3 | -13.915 | -3.3 | -13.915 | 0 | 0
|  |  |  | 19.48 | 19.48 | 3.74 | 3.3 | -13.86 | -3.3 | -13.86 | 0 | 0
|  |  |  | 19.49 | 19.49 | 3.795 | 3.3 | -13.805 | -3.3 | -13.805 | 0 | 0
|  |  |  | 19.5 | 19.5 | 3.85 | 3.3 | -13.75 | -3.3 | -13.75 | 0 | 0
|  |  |  | 19.51 | 19.51 | 3.905 | 3.3 | -13.695 | -3.3 | -13.695 | 0 | 0
|  |  |  | 19.52 | 19.52 | 3.96 | 3.3 | -13.64 | -3.3 | -13.64 | 0 | 0
|  |  |  | 19.53 | 19.53 | 4.015 | 3.3 | -13.585 | -3.3 | -13.585 | 0 | 0
|  |  |  | 19.54 | 19.54 | 4.07 | 3.3 | -13.53 | -3.3 | -13.53 | 0 | 0
|  |  |  | 19.55 | 19.55 | 4.125 | 3.3 | -13.475 | -3.3 | -13.475 | 0 | 0
|  |  |  | 19.56 | 19.56 | 4.18 | 3.3 | -13.42 | -3.3 | -13.42 | 0 | 0
|  |  |  | 19.57 | 19.57 | 4.235 | 3.3 | -13.365 | -3.3 | -13.365 | 0 | 0
|  |  |  | 19.58 | 19.58 | 4.29 | 3.3 | -13.31 | -3.3 | -13.31 | 0 | 0
|  |  |  | 19.59 | 19.59 | 4.345 | 3.3 | -13.255 | -3.3 | -13.255 | 0 | 0
|  |  |  | 19.6 | 19.6 | 4.4 | 3.3 | -13.2 | -3.3 | -13.2 | 0 | 0
|  |  |  | 19.61 | 19.61 | 4.455 | 3.3 | -13.145 | -3.3 | -13.145 | 0 | 0
|  |  |  | 19.62 | 19.62 | 4.51 | 3.3 | -13.09 | -3.3 | -13.09 | 0 | 0
|  |  |  | 19.63 | 19.63 | 4.565 | 3.3 | -13.035 | -3.3 | -13.035 | 0 | 0
|  |  |  | 19.64 | 19.64 | 4.62 | 3.3 | -12.98 | -3.3 | -12.98 | 0 | 0
|  |  |  | 19.65 | 19.65 | 4.675 | 3.3 | -12.925 | -3.3 | -12.925 | 0 | 0
|  |  |  | 19.66 | 19.66 | 4.73 | 3.3 | -12.87 | -3.3 | -12.87 | 0 | 0
|  |  |  | 19.67 | 19.67 | 4.785 | 3.3 | -12.815 | -3.3 | -12.815 | 0 | 0
|  |  |  | 19.68 | 19.68 | 4.84 | 3.3 | -12.76 | -3.3 | -12.76 | 0 | 0
|  |  |  | 19.69 | 19.69 | 4.895 | 3.3 | -12.705 | -3.3 | -12.705 | 0 | 0
|  |  |  | 19.7 | 19.7 | 4.95 | 3.3 | -12.65 | -3.3 | -12.65 | 0 | 0
|  |  |  | 19.71 | 19.71 | 5.005 | 3.3 | -12.595 | -3.3 | -12.595 | 0 | 0
|  |  |  | 19.72 | 19.72 | 5.06 | 3.3 | -12.54 | -3.3 | -12.54 | 0 | 0
|  |  |  | 19.73 | 19.73 | 5.115 | 3.3 | -12.485 | -3.3 | -12.485 | 0 | 0
|  |  |  | 19.74 | 19.74 | 5.17 | 3.3 | -12.43 | -3.3 | -12.43 | 0 | 0
|  |  |  | 19.75 | 19.75 | 5.225 | 3.3 | -12.375 | -3.3 | -12.375 | 0 | 0
|  |  |  | 19.76 | 19.76 | 5.28 | 3.3 | -12.32 | -3.3 | -12.32 | 0 | 0
|  |  |  | 19.77 | 19.77 | 5.335 | 3.3 | -12.265 | -3.3 | -12.265 | 0 | 0
|  |  |  | 19.78 | 19.78 | 5.39 | 3.3 | -12.21 | -3.3 | -12.21 | 0 | 0
|  |  |  | 19.79 | 19.79 | 5.445 | 3.3 | -12.155 | -3.3 | -12.155 | 0 | 0
|  |  |  | 19.8 | 19.8 | 5.5 | 3.3 | -12.1 | -3.3 | -12.1 | 0 | 0
|  |  |  | 19.81 | 19.81 | 5.555 | 3.3 | -12.045 | -3.3 | -12.045 | 0 | 0
|  |  |  | 19.82 | 19.82 | 5.61 | 3.3 | -11.99 | -3.3 | -11.99 | 0 | 0
|  |  |  | 19.83 | 19.83 | 5.665 | 3.3 | -11.935 | -3.3 | -11.935 | 0 | 0
|  |  |  | 19.84 | 19.84 | 5.72 | 3.3 | -11.88 | -3.3 | -11.88 | 0 | 0
|  |  |  | 19.85 | 19.85 | 5.775 | 3.3 | -11.825 | -3.3 | -11.825 | 0 | 0
|  |  |  | 19.86 | 19.86 | 5.83 | 3.3 | -11.77 | -3.3 | -11.77 | 0 | 0
|  |  |  | 19.87 | 19.87 | 5.885 | 3.3 | -11.715 | -3.3 | -11.715 | 0 | 0
|  |  |  | 19.88 | 19.88 | 5.94 | 3.3 | -11.66 | -3.3 | -11.66 | 0 | 0
|  |  |  | 19.89 | 19.89 | 5.995 | 3.3 | -11.605 | -3.3 | -11.605 | 0 | 0
|  |  |  | 19.9 | 19.9 | 6.05 | 3.3 | -11.55 | -3.3 | -11.55 | 0 | 0
|  |  |  | 19.91 | 19.91 | 6.105 | 3.3 | -11.495 | -3.3 | -11.495 | 0 | 0
|  |  |  | 19.92 | 19.92 | 6.16 | 3.3 | -11.44 | -3.3 | -11.44 | 0 | 0
|  |  |  | 19.93 | 19.93 | 6.215 | 3.3 | -11.385 | -3.3 | -11.385 | 0 | 0
|  |  |  | 19.94 | 19.94 | 6.27 | 3.3 | -11.33 | -3.3 | -11.33 | 0 | 0
|  |  |  | 19.95 | 19.95 | 6.325 | 3.3 | -11.275 | -3.3 | -11.275 | 0 | 0
|  |  |  | 19.96 | 19.96 | 6.38 | 3.3 | -11.22 | -3.3 | -11.22 | 0 | 0
|  |  |  | 19.97 | 19.97 | 6.435 | 3.3 | -11.165 | -3.3 | -11.165 | 0 | 0
|  |  |  | 19.98 | 19.98 | 6.49 | 3.3 | -11.11 | -3.3 | -11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 19.99 | 19.99 | 6.545 | 3.3 | -11.055 | -3.3 | -11.055 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 20 | 6.6 | 3.3 | -11 | -3.3 | -11 | 0 | 0
|  |  |  | 20.01 | 20.01 | 6.655 | 3.3 | -10.945 | -3.3 | -10.945 | 0 | 0
|  |  |  | 20.02 | 20.02 | 6.71 | 3.3 | -10.89 | -3.3 | -10.89 | 0 | 0
|  |  |  | 20.03 | 20.03 | 6.765 | 3.3 | -10.835 | -3.3 | -10.835 | 0 | 0
|  |  |  | 20.04 | 20.04 | 6.82 | 3.3 | -10.78 | -3.3 | -10.78 | 0 | 0
|  |  |  | 20.05 | 20.05 | 6.875 | 3.3 | -10.725 | -3.3 | -10.725 | 0 | 0
|  |  |  | 20.06 | 20.06 | 6.93 | 3.3 | -10.67 | -3.3 | -10.67 | 0 | 0
|  |  |  | 20.07 | 20.07 | 6.985 | 3.3 | -10.615 | -3.3 | -10.615 | 0 | 0
|  |  |  | 20.08 | 20.08 | 7.04 | 3.3 | -10.56 | -3.3 | -10.56 | 0 | 0
|  |  |  | 20.09 | 20.09 | 7.095 | 3.3 | -10.505 | -3.3 | -10.505 | 0 | 0
|  |  |  | 20.1 | 20.1 | 7.15 | 3.3 | -10.45 | -3.3 | -10.45 | 0 | 0
|  |  |  | 20.11 | 20.11 | 7.205 | 3.3 | -10.395 | -3.3 | -10.395 | 0 | 0
|  |  |  | 20.12 | 20.12 | 7.26 | 3.3 | -10.34 | -3.3 | -10.34 | 0 | 0
|  |  |  | 20.13 | 20.13 | 7.315 | 3.3 | -10.285 | -3.3 | -10.285 | 0 | 0
|  |  |  | 20.14 | 20.14 | 7.37 | 3.3 | -10.23 | -3.3 | -10.23 | 0 | 0
|  |  |  | 20.15 | 20.15 | 7.425 | 3.3 | -10.175 | -3.3 | -10.175 | 0 | 0
|  |  |  | 20.16 | 20.16 | 7.48 | 3.3 | -10.12 | -3.3 | -10.12 | 0 | 0
|  |  |  | 20.17 | 20.17 | 7.535 | 3.3 | -10.065 | -3.3 | -10.065 | 0 | 0
|  |  |  | 20.18 | 20.18 | 7.59 | 3.3 | -10.01 | -3.3 | -10.01 | 0 | 0
|  |  |  | 20.19 | 20.19 | 7.645 | 3.3 | -9.955 | -3.3 | -9.955 | 0 | 0
|  |  |  | 20.2 | 20.2 | 7.7 | 3.3 | -9.9 | -3.3 | -9.9 | 0 | 0
|  |  |  | 20.21 | 20.21 | 7.755 | 3.3 | -9.845 | -3.3 | -9.845 | 0 | 0
|  |  |  | 20.22 | 20.22 | 7.81 | 3.3 | -9.79 | -3.3 | -9.79 | 0 | 0
|  |  |  | 20.23 | 20.23 | 7.865 | 3.3 | -9.735 | -3.3 | -9.735 | 0 | 0
|  |  |  | 20.24 | 20.24 | 7.92 | 3.3 | -9.68 | -3.3 | -9.68 | 0 | 0
|  |  |  | 20.25 | 20.25 | 7.975 | 3.3 | -9.625 | -3.3 | -9.625 | 0 | 0
|  |  |  | 20.26 | 20.26 | 8.03 | 3.3 | -9.57 | -3.3 | -9.57 | 0 | 0
|  |  |  | 20.27 | 20.27 | 8.085 | 3.3 | -9.515 | -3.3 | -9.515 | 0 | 0
|  |  |  | 20.28 | 20.28 | 8.14 | 3.3 | -9.46 | -3.3 | -9.46 | 0 | 0
|  |  |  | 20.29 | 20.29 | 8.195 | 3.3 | -9.405 | -3.3 | -9.405 | 0 | 0
|  |  |  | 20.3 | 20.3 | 8.25 | 3.3 | -9.35 | -3.3 | -9.35 | 0 | 0
|  |  |  | 20.31 | 20.31 | 8.305 | 3.3 | -9.295 | -3.3 | -9.295 | 0 | 0
|  |  |  | 20.32 | 20.32 | 8.36 | 3.3 | -9.24 | -3.3 | -9.24 | 0 | 0
|  |  |  | 20.33 | 20.33 | 8.415 | 3.3 | -9.185 | -3.3 | -9.185 | 0 | 0
|  |  |  | 20.34 | 20.34 | 8.47 | 3.3 | -9.13 | -3.3 | -9.13 | 0 | 0
|  |  |  | 20.35 | 20.35 | 8.525 | 3.3 | -9.075 | -3.3 | -9.075 | 0 | 0
|  |  |  | 20.36 | 20.36 | 8.58 | 3.3 | -9.02 | -3.3 | -9.02 | 0 | 0
|  |  |  | 20.37 | 20.37 | 8.635 | 3.3 | -8.965 | -3.3 | -8.965 | 0 | 0
|  |  |  | 20.38 | 20.38 | 8.69 | 3.3 | -8.91 | -3.3 | -8.91 | 0 | 0
|  |  |  | 20.39 | 20.39 | 8.745 | 3.3 | -8.855 | -3.3 | -8.855 | 0 | 0
|  |  |  | 20.4 | 20.4 | 8.8 | 3.3 | -8.8 | -3.3 | -8.8 | 0 | 0
|  |  |  | 20.41 | 20.41 | 8.855 | 3.3 | -8.745 | -3.3 | -8.745 | 0 | 0
|  |  |  | 20.42 | 20.42 | 8.91 | 3.3 | -8.69 | -3.3 | -8.69 | 0 | 0
|  |  |  | 20.43 | 20.43 | 8.965 | 3.3 | -8.635 | -3.3 | -8.635 | 0 | 0
|  |  |  | 20.44 | 20.44 | 9.02 | 3.3 | -8.58 | -3.3 | -8.58 | 0 | 0
|  |  |  | 20.45 | 20.45 | 9.075 | 3.3 | -8.525 | -3.3 | -8.525 | 0 | 0
|  |  |  | 20.46 | 20.46 | 9.13 | 3.3 | -8.47 | -3.3 | -8.47 | 0 | 0
|  |  |  | 20.47 | 20.47 | 9.185 | 3.3 | -8.415 | -3.3 | -8.415 | 0 | 0
|  |  |  | 20.48 | 20.48 | 9.24 | 3.3 | -8.36 | -3.3 | -8.36 | 0 | 0
|  |  |  | 20.49 | 20.49 | 9.295 | 3.3 | -8.305 | -3.3 | -8.305 | 0 | 0
|  |  |  | 20.5 | 20.5 | 9.35 | 3.3 | -8.25 | -3.3 | -8.25 | 0 | 0
|  |  |  | 20.51 | 20.51 | 9.405 | 3.3 | -8.195 | -3.3 | -8.195 | 0 | 0
|  |  |  | 20.52 | 20.52 | 9.46 | 3.3 | -8.14 | -3.3 | -8.14 | 0 | 0
|  |  |  | 20.53 | 20.53 | 9.515 | 3.3 | -8.085 | -3.3 | -8.085 | 0 | 0
|  |  |  | 20.54 | 20.54 | 9.57 | 3.3 | -8.03 | -3.3 | -8.03 | 0 | 0
|  |  |  | 20.55 | 20.55 | 9.625 | 3.3 | -7.975 | -3.3 | -7.975 | 0 | 0
|  |  |  | 20.56 | 20.56 | 9.68 | 3.3 | -7.92 | -3.3 | -7.92 | 0 | 0
|  |  |  | 20.57 | 20.57 | 9.735 | 3.3 | -7.865 | -3.3 | -7.865 | 0 | 0
|  |  |  | 20.58 | 20.58 | 9.79 | 3.3 | -7.81 | -3.3 | -7.81 | 0 | 0
|  |  |  | 20.59 | 20.59 | 9.845 | 3.3 | -7.755 | -3.3 | -7.755 | 0 | 0
|  |  |  | 20.6 | 20.6 | 9.9 | 3.3 | -7.7 | -3.3 | -7.7 | 0 | 0
|  |  |  | 20.61 | 20.61 | 9.955 | 3.3 | -7.645 | -3.3 | -7.645 | 0 | 0
|  |  |  | 20.62 | 20.62 | 10.01 | 3.3 | -7.59 | -3.3 | -7.59 | 0 | 0
|  |  |  | 20.63 | 20.63 | 10.065 | 3.3 | -7.535 | -3.3 | -7.535 | 0 | 0
|  |  |  | 20.64 | 20.64 | 10.12 | 3.3 | -7.48 | -3.3 | -7.48 | 0 | 0
|  |  |  | 20.65 | 20.65 | 10.175 | 3.3 | -7.425 | -3.3 | -7.425 | 0 | 0
|  |  |  | 20.66 | 20.66 | 10.23 | 3.3 | -7.37 | -3.3 | -7.37 | 0 | 0
|  |  |  | 20.67 | 20.67 | 10.285 | 3.3 | -7.315 | -3.3 | -7.315 | 0 | 0
|  |  |  | 20.68 | 20.68 | 10.34 | 3.3 | -7.26 | -3.3 | -7.26 | 0 | 0
|  |  |  | 20.69 | 20.69 | 10.395 | 3.3 | -7.205 | -3.3 | -7.205 | 0 | 0
|  |  |  | 20.7 | 20.7 | 10.45 | 3.3 | -7.15 | -3.3 | -7.15 | 0 | 0
|  |  |  | 20.71 | 20.71 | 10.505 | 3.3 | -7.095 | -3.3 | -7.095 | 0 | 0
|  |  |  | 20.72 | 20.72 | 10.56 | 3.3 | -7.04 | -3.3 | -7.04 | 0 | 0
|  |  |  | 20.73 | 20.73 | 10.615 | 3.3 | -6.985 | -3.3 | -6.985 | 0 | 0
|  |  |  | 20.74 | 20.74 | 10.67 | 3.3 | -6.93 | -3.3 | -6.93 | 0 | 0
|  |  |  | 20.75 | 20.75 | 10.725 | 3.3 | -6.875 | -3.3 | -6.875 | 0 | 0
|  |  |  | 20.76 | 20.76 | 10.78 | 3.3 | -6.82 | -3.3 | -6.82 | 0 | 0
|  |  |  | 20.77 | 20.77 | 10.835 | 3.3 | -6.765 | -3.3 | -6.765 | 0 | 0
|  |  |  | 20.78 | 20.78 | 10.89 | 3.3 | -6.71 | -3.3 | -6.71 | 0 | 0
|  |  |  | 20.79 | 20.79 | 10.945 | 3.3 | -6.655 | -3.3 | -6.655 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8 | 20.8 | 11 | 3.3 | -6.6 | -3.3 | -6.6 | 0 | 0
|  |  |  | 20.81 | 20.81 | 11.055 | 3.3 | -6.545 | -3.3 | -6.545 | 0 | 0
|  |  |  | 20.82 | 20.82 | 11.11 | 3.3 | -6.49 | -3.3 | -6.49 | 0 | 0
|  |  |  | 20.83 | 20.83 | 11.165 | 3.3 | -6.435 | -3.3 | -6.435 | 0 | 0
|  |  |  | 20.84 | 20.84 | 11.22 | 3.3 | -6.38 | -3.3 | -6.38 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8553 | 20.86 | 11.33 | 3.3 | -6.296 | -3.3 | -6.27 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8654 | 20.87 | 11.385 | 3.3 | -6.2406 | -3.3 | -6.215 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8754 | 20.88 | 11.44 | 3.3 | -6.1851 | -3.3 | -6.16 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8855 | 20.89 | 11.495 | 3.3 | -6.1296 | -3.3 | -6.105 | 0 | 0
|  |  |  | 20.8956 | 20.9 | 11.55 | 3.3 | -6.0742 | -3.3 | -6.05 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9057 | 20.91 | 11.605 | 3.3 | -6.0187 | -3.3 | -5.995 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9158 | 20.92 | 11.66 | 3.3 | -5.9632 | -3.3 | -5.94 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9259 | 20.93 | 11.715 | 3.3 | -5.9078 | -3.3 | -5.885 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9359 | 20.94 | 11.77 | 3.3 | -5.8523 | -3.3 | -5.83 | 0 | 0
|  |  |  | 20.946 | 20.95 | 11.825 | 3.3 | -5.7968 | -3.3 | -5.775 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9561 | 20.96 | 11.88 | 3.3 | -5.7414 | -3.3 | -5.72 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9662 | 20.97 | 11.935 | 3.3 | -5.6859 | -3.3 | -5.665 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9763 | 20.98 | 11.99 | 3.3 | -5.6304 | -3.3 | -5.61 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9864 | 20.99 | 12.045 | 3.3 | -5.575 | -3.3 | -5.555 | 0 | 0
|  |  |  | 20.9965 | 21 | 12.1 | 3.3 | -5.5195 | -3.3 | -5.5 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0065 | 21.01 | 12.155 | 3.3 | -5.464 | -3.3 | -5.445 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0166 | 21.02 | 12.21 | 3.3 | -5.4086 | -3.3 | -5.39 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0267 | 21.03 | 12.265 | 3.3 | -5.3531 | -3.3 | -5.335 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0368 | 21.04 | 12.32 | 3.3 | -5.2977 | -3.3 | -5.28 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0469 | 21.05 | 12.375 | 3.3 | -5.2422 | -3.3 | -5.225 | 0 | 0
|  |  |  | 21.057 | 21.06 | 12.43 | 3.3 | -5.1867 | -3.3 | -5.17 | 0 | 0
|  |  |  | 21.067 | 21.07 | 12.485 | 3.3 | -5.1313 | -3.3 | -5.115 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0771 | 21.08 | 12.54 | 3.3 | -5.0758 | -3.3 | -5.06 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0872 | 21.09 | 12.595 | 3.3 | -5.0203 | -3.3 | -5.005 | 0 | 0
|  |  |  | 21.0973 | 21.1 | 12.65 | 3.3 | -4.9649 | -3.3 | -4.95 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1074 | 21.11 | 12.705 | 3.3 | -4.9094 | -3.3 | -4.895 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1175 | 21.12 | 12.76 | 3.3 | -4.8539 | -3.3 | -4.84 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1276 | 21.13 | 12.815 | 3.3 | -4.7985 | -3.3 | -4.785 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1376 | 21.14 | 12.87 | 3.3 | -4.743 | -3.3 | -4.73 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1477 | 21.15 | 12.925 | 3.3 | -4.6875 | -3.3 | -4.675 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1578 | 21.16 | 12.98 | 3.3 | -4.6321 | -3.3 | -4.62 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1679 | 21.17 | 13.035 | 3.3 | -4.5766 | -3.3 | -4.565 | 0 | 0
|  |  |  | 21.178 | 21.18 | 13.09 | 3.3 | -4.5211 | -3.3 | -4.51 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1881 | 21.19 | 13.145 | 3.3 | -4.4657 | -3.3 | -4.455 | 0 | 0
|  |  |  | 21.1981 | 21.2 | 13.2 | 3.3 | -4.4102 | -3.3 | -4.4 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2082 | 21.21 | 13.255 | 3.3 | -4.3548 | -3.3 | -4.345 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2183 | 21.22 | 13.31 | 3.3 | -4.2993 | -3.3 | -4.29 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2284 | 21.23 | 13.365 | 3.3 | -4.2438 | -3.3 | -4.235 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2385 | 21.24 | 13.42 | 3.3 | -4.1884 | -3.3 | -4.18 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2486 | 21.25 | 13.475 | 3.3 | -4.1329 | -3.3 | -4.125 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2586 | 21.26 | 13.53 | 3.3 | -4.0774 | -3.3 | -4.07 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2687 | 21.27 | 13.585 | 3.3 | -4.022 | -3.3 | -4.015 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2788 | 21.28 | 13.64 | 3.3 | -3.9665 | -3.3 | -3.96 | 0 | 0
|  |  |  | 21.2889 | 21.29 | 13.695 | 3.3 | -3.911 | -3.3 | -3.905 | 0 | 0
|  |  |  | 21.299 | 21.3 | 13.75 | 3.3 | -3.8556 | -3.3 | -3.85 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3091 | 21.31 | 13.805 | 3.3 | -3.8001 | -3.3 | -3.795 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3192 | 21.32 | 13.86 | 3.3 | -3.7446 | -3.3 | -3.74 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3292 | 21.33 | 13.915 | 3.3 | -3.6892 | -3.3 | -3.685 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3393 | 21.34 | 13.97 | 3.3 | -3.6337 | -3.3 | -3.63 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3494 | 21.35 | 14.025 | 3.3 | -3.5782 | -3.3 | -3.575 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3595 | 21.36 | 14.08 | 3.3 | -3.5228 | -3.3 | -3.52 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3696 | 21.37 | 14.135 | 3.3 | -3.4673 | -3.3 | -3.465 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3797 | 21.38 | 14.19 | 3.3 | -3.4118 | -3.3 | -3.41 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3897 | 21.39 | 14.245 | 3.3 | -3.3564 | -3.3 | -3.355 | 0 | 0
|  |  |  | 21.3998 | 21.4 | 14.3 | 3.3 | -3.3009 | -3.3 | -3.3 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4099 | 21.41 | 14.355 | 3.3 | -3.2455 | -3.2455 | -3.245 | 0 | 0
|  |  |  | 21.42 | 21.42 | 14.41 | 3.3 | -3.19 | -3.19 | -3.19 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4301 | 21.43 | 14.465 | 3.3 | -3.1345 | -3.1345 | -3.135 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4402 | 21.44 | 14.52 | 3.3 | -3.0791 | -3.0791 | -3.08 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4503 | 21.45 | 14.575 | 3.3 | -3.0236 | -3.0236 | -3.025 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4603 | 21.46 | 14.63 | 3.3 | -2.9681 | -2.9681 | -2.97 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4704 | 21.47 | 14.685 | 3.3 | -2.9127 | -2.9127 | -2.915 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4805 | 21.48 | 14.74 | 3.3 | -2.8572 | -2.8572 | -2.86 | 0 | 0
|  |  |  | 21.4906 | 21.49 | 14.795 | 3.3 | -2.8017 | -2.8017 | -2.805 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5007 | 21.5 | 14.85 | 3.3 | -2.7463 | -2.7463 | -2.75 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5108 | 21.51 | 14.905 | 3.3 | -2.6908 | -2.6908 | -2.695 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5208 | 21.52 | 14.96 | 3.3 | -2.6353 | -2.6353 | -2.64 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5309 | 21.53 | 15.015 | 3.3 | -2.5799 | -2.5799 | -2.585 | 0 | 0
|  |  |  | 21.541 | 21.54 | 15.07 | 3.3 | -2.5244 | -2.5244 | -2.53 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5511 | 21.55 | 15.125 | 3.3 | -2.4689 | -2.4689 | -2.475 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5612 | 21.56 | 15.18 | 3.3 | -2.4135 | -2.4135 | -2.42 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5713 | 21.57 | 15.235 | 3.3 | -2.358 | -2.358 | -2.365 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5814 | 21.58 | 15.29 | 3.3 | -2.3025 | -2.3025 | -2.31 | 0 | 0
|  |  |  | 21.5914 | 21.59 | 15.345 | 3.3 | -2.2471 | -2.2471 | -2.255 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6015 | 21.6 | 15.4 | 3.3 | -2.1916 | -2.1916 | -2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6116 | 21.61 | 15.455 | 3.3 | -2.1362 | -2.1362 | -2.145 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6217 | 21.62 | 15.51 | 3.3 | -2.0807 | -2.0807 | -2.09 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6318 | 21.63 | 15.565 | 3.3 | -2.0252 | -2.0252 | -2.035 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6419 | 21.64 | 15.62 | 3.3 | -1.9698 | -1.9698 | -1.98 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6519 | 21.65 | 15.675 | 3.3 | -1.9143 | -1.9143 | -1.925 | 0 | 0
|  |  |  | 21.662 | 21.66 | 15.73 | 3.3 | -1.8588 | -1.8588 | -1.87 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6721 | 21.67 | 15.785 | 3.3 | -1.8034 | -1.8034 | -1.815 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6822 | 21.68 | 15.84 | 3.3 | -1.7479 | -1.7479 | -1.76 | 0 | 0
|  |  |  | 21.6923 | 21.69 | 15.895 | 3.3 | -1.6924 | -1.6924 | -1.705 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7024 | 21.7 | 15.95 | 3.3 | -1.637 | -1.637 | -1.65 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7125 | 21.71 | 16.005 | 3.3 | -1.5815 | -1.5815 | -1.595 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7225 | 21.72 | 16.06 | 3.3 | -1.526 | -1.526 | -1.54 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7326 | 21.73 | 16.115 | 3.3 | -1.4706 | -1.4706 | -1.485 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7427 | 21.74 | 16.17 | 3.3 | -1.4151 | -1.4151 | -1.43 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7528 | 21.75 | 16.225 | 3.3 | -1.3596 | -1.3596 | -1.375 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7629 | 21.76 | 16.28 | 3.3 | -1.3042 | -1.3042 | -1.32 | 0 | 0
|  |  |  | 21.773 | 21.77 | 16.335 | 3.3 | -1.2487 | -1.2487 | -1.265 | 0 | 0
|  |  |  | 21.783 | 21.78 | 16.39 | 3.3 | -1.1933 | -1.1933 | -1.21 | 0 | 0
|  |  |  | 21.7931 | 21.79 | 16.445 | 3.3 | -1.1378 | -1.1378 | -1.155 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8032 | 21.8 | 16.5 | 3.3 | -1.0823 | -1.0823 | -1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8133 | 21.81 | 16.555 | 3.3 | -1.0269 | -1.0269 | -1.045 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8234 | 21.82 | 16.61 | 3.3 | -0.97139 | -0.97139 | -0.99 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8335 | 21.83 | 16.665 | 3.3 | -0.91593 | -0.91593 | -0.935 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8436 | 21.84 | 16.72 | 3.3 | -0.86046 | -0.86046 | -0.88 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8536 | 21.85 | 16.775 | 3.3 | -0.805 | -0.805 | -0.825 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8637 | 21.86 | 16.83 | 3.3 | -0.74953 | -0.74953 | -0.77 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8738 | 21.87 | 16.885 | 3.3 | -0.69407 | -0.69407 | -0.715 | 0 | 0
|  |  |  | 21.8839 | 21.88 | 16.94 | 3.3 | -0.6386 | -0.6386 | -0.66 | 0 | 0
|  |  |  | 21.894 | 21.89 | 16.995 | 3.3 | -0.58314 | -0.58314 | -0.605 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9041 | 21.9 | 17.05 | 3.3 | -0.52767 | -0.52767 | -0.55 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9141 | 21.91 | 17.105 | 3.3 | -0.47221 | -0.47221 | -0.495 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9242 | 21.92 | 17.16 | 3.3 | -0.41674 | -0.41674 | -0.44 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9343 | 21.93 | 17.215 | 3.3 | -0.36128 | -0.36128 | -0.385 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9444 | 21.94 | 17.27 | 3.3 | -0.30581 | -0.30581 | -0.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9545 | 21.95 | 17.325 | 3.3 | -0.25035 | -0.25035 | -0.275 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9646 | 21.96 | 17.38 | 3.3 | -0.19488 | -0.19488 | -0.22 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9747 | 21.97 | 17.435 | 3.3 | -0.13942 | -0.13942 | -0.165 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9847 | 21.98 | 17.49 | 3.3 | -0.083953 | -0.083953 | -0.11 | 0 | 0
|  |  |  | 21.9948 | 21.99 | 17.545 | 3.3 | -0.028488 | -0.028488 | -0.055 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0049 | 22 | 17.6 | 3.3 | 0.026977 | 0.026977 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22.015 | 22.01 | 17.655 | 3.3 | 0.082441 | 0.082441 | 0.055 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0251 | 22.03 | 17.765 | 3.3 | 0.13791 | 0.13791 | 0.165 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0352 | 22.04 | 17.82 | 3.3 | 0.19337 | 0.19337 | 0.22 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0452 | 22.05 | 17.875 | 3.3 | 0.24884 | 0.24884 | 0.275 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0553 | 22.06 | 17.93 | 3.3 | 0.3043 | 0.3043 | 0.33 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0654 | 22.07 | 17.985 | 3.3 | 0.35977 | 0.35977 | 0.385 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0755 | 22.08 | 18.04 | 3.3 | 0.41523 | 0.41523 | 0.44 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0856 | 22.09 | 18.095 | 3.3 | 0.4707 | 0.4707 | 0.495 | 0 | 0
|  |  |  | 22.0957 | 22.1 | 18.15 | 3.3 | 0.52616 | 0.52616 | 0.55 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1058 | 22.11 | 18.205 | 3.3 | 0.58163 | 0.58163 | 0.605 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1158 | 22.12 | 18.26 | 3.3 | 0.63709 | 0.63709 | 0.66 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1259 | 22.13 | 18.315 | 3.3 | 0.69256 | 0.69256 | 0.715 | 0 | 0
|  |  |  | 22.136 | 22.14 | 18.37 | 3.3 | 0.74802 | 0.74802 | 0.77 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1461 | 22.15 | 18.425 | 3.3 | 0.80349 | 0.80349 | 0.825 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1562 | 22.16 | 18.48 | 3.3 | 0.85895 | 0.85895 | 0.88 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1663 | 22.17 | 18.535 | 3.3 | 0.91441 | 0.91441 | 0.935 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1763 | 22.18 | 18.59 | 3.3 | 0.96988 | 0.96988 | 0.99 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1864 | 22.19 | 18.645 | 3.3 | 1.0253 | 1.0253 | 1.045 | 0 | 0
|  |  |  | 22.1965 | 22.2 | 18.7 | 3.3 | 1.0808 | 1.0808 | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2066 | 22.21 | 18.755 | 3.3 | 1.1363 | 1.1363 | 1.155 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2167 | 22.22 | 18.81 | 3.3 | 1.1917 | 1.1917 | 1.21 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2268 | 22.23 | 18.865 | 3.3 | 1.2472 | 1.2472 | 1.265 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2368 | 22.24 | 18.92 | 3.3 | 1.3027 | 1.3027 | 1.32 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2469 | 22.25 | 18.975 | 3.3 | 1.3581 | 1.3581 | 1.375 | 0 | 0
|  |  |  | 22.257 | 22.26 | 19.03 | 3.3 | 1.4136 | 1.4136 | 1.43 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2671 | 22.27 | 19.085 | 3.3 | 1.4691 | 1.4691 | 1.485 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2772 | 22.28 | 19.14 | 3.3 | 1.5245 | 1.5245 | 1.54 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2873 | 22.29 | 19.195 | 3.3 | 1.58 | 1.58 | 1.595 | 0 | 0
|  |  |  | 22.2974 | 22.3 | 19.25 | 3.3 | 1.6355 | 1.6355 | 1.65 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3074 | 22.31 | 19.305 | 3.3 | 1.6909 | 1.6909 | 1.705 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3175 | 22.32 | 19.36 | 3.3 | 1.7464 | 1.7464 | 1.76 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3276 | 22.33 | 19.415 | 3.3 | 1.8019 | 1.8019 | 1.815 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3377 | 22.34 | 19.47 | 3.3 | 1.8573 | 1.8573 | 1.87 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3478 | 22.35 | 19.525 | 3.3 | 1.9128 | 1.9128 | 1.925 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3579 | 22.36 | 19.58 | 3.3 | 1.9682 | 1.9682 | 1.98 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3679 | 22.37 | 19.635 | 3.3 | 2.0237 | 2.0237 | 2.035 | 0 | 0
|  |  |  | 22.378 | 22.38 | 19.69 | 3.3 | 2.0792 | 2.0792 | 2.09 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3881 | 22.39 | 19.745 | 3.3 | 2.1346 | 2.1346 | 2.145 | 0 | 0
|  |  |  | 22.3982 | 22.4 | 19.8 | 3.3 | 2.1901 | 2.1901 | 2.2 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4083 | 22.41 | 19.855 | 3.3 | 2.2456 | 2.2456 | 2.255 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4184 | 22.42 | 19.91 | 3.3 | 2.301 | 2.301 | 2.31 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4285 | 22.43 | 19.965 | 3.3 | 2.3565 | 2.3565 | 2.365 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4385 | 22.44 | 20.02 | 3.3 | 2.412 | 2.412 | 2.42 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4486 | 22.45 | 20.075 | 3.3 | 2.4674 | 2.4674 | 2.475 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4587 | 22.46 | 20.13 | 3.3 | 2.5229 | 2.5229 | 2.53 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4688 | 22.47 | 20.185 | 3.3 | 2.5784 | 2.5784 | 2.585 | 0 | 0
|  |  |  | 22.4789 | 22.48 | 20.24 | 3.3 | 2.6338 | 2.6338 | 2.64 | 0 | 0
|  |  |  | 22.489 | 22.49 | 20.295 | 3.3 | 2.6893 | 2.6893 | 2.695 | 0 | 0
|  |  |  | 22.499 | 22.5 | 20.35 | 3.3 | 2.7448 | 2.7448 | 2.75 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5091 | 22.51 | 20.405 | 3.3 | 2.8002 | 2.8002 | 2.805 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5192 | 22.52 | 20.46 | 3.3 | 2.8557 | 2.8557 | 2.86 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5293 | 22.53 | 20.515 | 3.3 | 2.9112 | 2.9112 | 2.915 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5394 | 22.54 | 20.57 | 3.3 | 2.9666 | 2.9666 | 2.97 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5495 | 22.55 | 20.625 | 3.3 | 3.0221 | 3.0221 | 3.025 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5596 | 22.56 | 20.68 | 3.3 | 3.0775 | 3.0775 | 3.08 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5696 | 22.57 | 20.735 | 3.3 | 3.133 | 3.133 | 3.135 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5797 | 22.58 | 20.79 | 3.3 | 3.1885 | 3.1885 | 3.19 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5898 | 22.59 | 20.845 | 3.3 | 3.2439 | 3.2439 | 3.245 | 0 | 0
|  |  |  | 22.5999 | 22.6 | 20.9 | 3.3 | 3.2994 | 3.2994 | 3.3 | 0 | 0
|  |  |  | 22.61 | 22.61 | 20.955 | 3.3 | 3.3549 | 3.2994 | 3.355 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6201 | 22.62 | 21.01 | 3.3 | 3.4103 | 3.2994 | 3.41 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6301 | 22.63 | 21.065 | 3.3 | 3.4658 | 3.2994 | 3.465 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6402 | 22.64 | 21.12 | 3.3 | 3.5213 | 3.2994 | 3.52 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6503 | 22.65 | 21.175 | 3.3 | 3.5767 | 3.2994 | 3.575 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6604 | 22.66 | 21.23 | 3.3 | 3.6322 | 3.2994 | 3.63 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6705 | 22.67 | 21.285 | 3.3 | 3.6877 | 3.2994 | 3.685 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6806 | 22.68 | 21.34 | 3.3 | 3.7431 | 3.2994 | 3.74 | 0 | 0
|  |  |  | 22.6907 | 22.69 | 21.395 | 3.3 | 3.7986 | 3.2994 | 3.795 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7007 | 22.7 | 21.45 | 3.3 | 3.8541 | 3.2994 | 3.85 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7108 | 22.71 | 21.505 | 3.3 | 3.9095 | 3.2994 | 3.905 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7209 | 22.72 | 21.56 | 3.3 | 3.965 | 3.2994 | 3.96 | 0 | 0
|  |  |  | 22.731 | 22.73 | 21.615 | 3.3 | 4.0204 | 3.2994 | 4.015 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7411 | 22.74 | 21.67 | 3.3 | 4.0759 | 3.2994 | 4.07 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7512 | 22.75 | 21.725 | 3.3 | 4.1314 | 3.2994 | 4.125 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7612 | 22.76 | 21.78 | 3.3 | 4.1868 | 3.2994 | 4.18 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7713 | 22.77 | 21.835 | 3.3 | 4.2423 | 3.2994 | 4.235 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7814 | 22.78 | 21.89 | 3.3 | 4.2978 | 3.2994 | 4.29 | 0 | 0
|  |  |  | 22.7915 | 22.79 | 21.945 | 3.3 | 4.3532 | 3.2994 | 4.345 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8016 | 22.8 | 22 | 3.3 | 4.4087 | 3.2994 | 4.4 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8117 | 22.81 | 22.055 | 3.3 | 4.4642 | 3.2994 | 4.455 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8218 | 22.82 | 22.11 | 3.3 | 4.5196 | 3.2994 | 4.51 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8318 | 22.83 | 22.165 | 3.3 | 4.5751 | 3.2994 | 4.565 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8419 | 22.84 | 22.22 | 3.3 | 4.6306 | 3.2994 | 4.62 | 0 | 0
|  |  |  | 22.852 | 22.85 | 22.275 | 3.3 | 4.686 | 3.2994 | 4.675 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8621 | 22.86 | 22.33 | 3.3 | 4.7415 | 3.2994 | 4.73 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8722 | 22.87 | 22.385 | 3.3 | 4.797 | 3.2994 | 4.785 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8823 | 22.88 | 22.44 | 3.3 | 4.8524 | 3.2994 | 4.84 | 0 | 0
|  |  |  | 22.8923 | 22.89 | 22.495 | 3.3 | 4.9079 | 3.2994 | 4.895 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9024 | 22.9 | 22.55 | 3.3 | 4.9634 | 3.2994 | 4.95 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9125 | 22.91 | 22.605 | 3.3 | 5.0188 | 3.2994 | 5.005 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9226 | 22.92 | 22.66 | 3.3 | 5.0743 | 3.2994 | 5.06 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9327 | 22.93 | 22.715 | 3.3 | 5.1297 | 3.2994 | 5.115 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9428 | 22.94 | 22.77 | 3.3 | 5.1852 | 3.2994 | 5.17 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9529 | 22.95 | 22.825 | 3.3 | 5.2407 | 3.2994 | 5.225 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9629 | 22.96 | 22.88 | 3.3 | 5.2961 | 3.2994 | 5.28 | 0 | 0
|  |  |  | 22.973 | 22.97 | 22.935 | 3.3 | 5.3516 | 3.2994 | 5.335 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9831 | 22.98 | 22.99 | 3.3 | 5.4071 | 3.2994 | 5.39 | 0 | 0
|  |  |  | 22.9932 | 22.99 | 23.045 | 3.3 | 5.4625 | 3.2994 | 5.445 | 0 | 0
|  |  |  | 23.0033 | 23 | 23.1 | 3.3 | 5.518 | 3.2994 | 5.5 | 0 | 0
Note on A20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: U-Wert nach der Regelung
Note on C20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: zugehörige Blindleistungswerte werden aus Spalten E-J gesucht, in Abhängigkeit der Spannung nach der Regelung
Note on A27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: U-Wert vor der Regelung
Note on C27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: zugehörige Blindleistungswerte werden aus Spalten E-J gesucht, in Abhängigkeit der Spannung vor der Regelung

## DropDown (hidden)
Energieträger | Anschlussvariante | Blindleistungsverhalten | Grenzwerte | Region | Scheinleistung
Photovoltaik | Hochspannung | Typ A: Q/PAV | Obergrenze | 21,6 kV Oberbayern | < 300
Windkraft | Mittelspannungs-Direktanschluss | Typ B: Q/Pakt | Untergrenze | 21,6 kV Oberfranken | ≥ 300
Biogas, Biomasse | Mittelspannungs-Netzanschluss | Typ: laut VDE-AR-N 4110 | - | 21,8 kV Unterfranken
Wasserkraft | Niederspannung |  |  | 21,8 kV Ostbayern
Blockheizkraftwerk
Sonstiges

## Zwischenablage (hidden)
Uakt [kV] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Uakt [kV]
18.0114 | 18.01 | -0.33952 | -0.33952 | -0.34605 | 0.022853 | -0.34605 | -0.3397 | 0.022865 | 18.5
18.0215 | 18.02 | -0.33626 | -0.33626 | -0.34279 | 0.022853 | -0.34279 | -0.33644 | 0.022865 | 19
18.0316 | 18.03 | -0.333 | -0.333 | -0.33952 | 0.022853 | -0.33952 | -0.33317 | 0.022865 | 19.01
18.0417 | 18.04 | -0.32973 | -0.32973 | -0.33626 | 0.022853 | -0.33626 | -0.3299 | 0.022865 | 19.02
18.0518 | 18.05 | -0.32647 | -0.32647 | -0.333 | 0.022853 | -0.333 | -0.32664 | 0.022865 | 19.03
18.0619 | 18.06 | -0.3232 | -0.3232 | -0.32973 | 0.022853 | -0.32973 | -0.32337 | 0.022865 | 19.04
18.0719 | 18.07 | -0.31994 | -0.31994 | -0.32647 | 0.022853 | -0.32647 | -0.32011 | 0.022865 | 19.05
18.082 | 18.08 | -0.31667 | -0.31667 | -0.3232 | 0.022853 | -0.3232 | -0.31684 | 0.022865 | 19.06
18.0921 | 18.09 | -0.31341 | -0.31341 | -0.31994 | 0.022853 | -0.31994 | -0.31357 | 0.022865 | 19.07
18.1022 | 18.1 | -0.31014 | -0.31014 | -0.31667 | 0.022853 | -0.31667 | -0.31031 | 0.022865 | 19.08
18.1123 | 18.11 | -0.30688 | -0.30688 | -0.31341 | 0.022853 | -0.31341 | -0.30704 | 0.022865 | 19.09
18.1224 | 18.12 | -0.30361 | -0.30361 | -0.31014 | 0.022853 | -0.31014 | -0.30377 | 0.022865 | 19.1
18.1324 | 18.13 | -0.30035 | -0.30035 | -0.30688 | 0.022853 | -0.30688 | -0.30051 | 0.022865 | 19.11
18.1425 | 18.14 | -0.29708 | -0.29708 | -0.30361 | 0.022853 | -0.30361 | -0.29724 | 0.022865 | 19.12
18.1526 | 18.15 | -0.29382 | -0.29382 | -0.30035 | 0.022853 | -0.30035 | -0.29397 | 0.022865 | 19.13
18.1627 | 18.16 | -0.29055 | -0.29055 | -0.29708 | 0.022853 | -0.29708 | -0.29071 | 0.022865 | 19.14
18.1728 | 18.17 | -0.28729 | -0.28729 | -0.29382 | 0.022853 | -0.29382 | -0.28744 | 0.022865 | 19.15
18.1829 | 18.18 | -0.28403 | -0.28403 | -0.29055 | 0.022853 | -0.29055 | -0.28418 | 0.022865 | 19.16
18.193 | 18.19 | -0.28076 | -0.28076 | -0.28729 | 0.022853 | -0.28729 | -0.28091 | 0.022865 | 19.17
18.203 | 18.2 | -0.2775 | -0.2775 | -0.28403 | 0.022853 | -0.28403 | -0.27764 | 0.022865 | 19.18
18.2131 | 18.21 | -0.27423 | -0.27423 | -0.28076 | 0.022853 | -0.28076 | -0.27438 | 0.022865 | 19.19
18.2232 | 18.22 | -0.27097 | -0.27097 | -0.2775 | 0.022853 | -0.2775 | -0.27111 | 0.022865 | 19.2
18.2333 | 18.23 | -0.2677 | -0.2677 | -0.27423 | 0.022853 | -0.27423 | -0.26784 | 0.022865 | 19.21
18.2434 | 18.24 | -0.26444 | -0.26444 | -0.27097 | 0.022853 | -0.27097 | -0.26458 | 0.022865 | 19.22
18.2535 | 18.25 | -0.26117 | -0.26117 | -0.2677 | 0.022853 | -0.2677 | -0.26131 | 0.022865 | 19.23
18.2635 | 18.26 | -0.25791 | -0.25791 | -0.26444 | 0.022853 | -0.26444 | -0.25804 | 0.022865 | 19.24
18.2736 | 18.27 | -0.25464 | -0.25464 | -0.26117 | 0.022853 | -0.26117 | -0.25478 | 0.022865 | 19.25
18.2837 | 18.28 | -0.25138 | -0.25138 | -0.25791 | 0.022853 | -0.25791 | -0.25151 | 0.022865 | 19.26
18.2938 | 18.29 | -0.24811 | -0.24811 | -0.25464 | 0.022853 | -0.25464 | -0.24824 | 0.022865 | 19.27
18.3039 | 18.3 | -0.24485 | -0.24485 | -0.25138 | 0.022853 | -0.25138 | -0.24498 | 0.022865 | 19.28
18.314 | 18.31 | -0.24159 | -0.24159 | -0.24811 | 0.022853 | -0.24811 | -0.24171 | 0.022865 | 19.29
18.3241 | 18.32 | -0.23832 | -0.23832 | -0.24485 | 0.022853 | -0.24485 | -0.23845 | 0.022865 | 19.3
18.3341 | 18.33 | -0.23506 | -0.23506 | -0.24159 | 0.022853 | -0.24159 | -0.23518 | 0.022865 | 19.31
18.3442 | 18.34 | -0.23179 | -0.23179 | -0.23832 | 0.022853 | -0.23832 | -0.23191 | 0.022865 | 19.32
18.3543 | 18.35 | -0.22853 | -0.22853 | -0.23506 | 0.022853 | -0.23506 | -0.22865 | 0.022865 | 19.33
18.3644 | 18.36 | -0.22526 | -0.22526 | -0.23179 | 0.022853 | -0.23179 | -0.22538 | 0.022865 | 19.34
18.3745 | 18.37 | -0.222 | -0.222 | -0.22853 | 0.022853 | -0.22853 | -0.22211 | 0.022865 | 19.35
18.3846 | 18.38 | -0.21873 | -0.21873 | -0.22526 | 0.022853 | -0.22526 | -0.21885 | 0.022865 | 19.36
18.3946 | 18.39 | -0.21547 | -0.21547 | -0.222 | 0.022853 | -0.222 | -0.21558 | 0.022865 | 19.37
18.4047 | 18.4 | -0.2122 | -0.2122 | -0.21873 | 0.022853 | -0.21873 | -0.21231 | 0.022865 | 19.38
18.4148 | 18.41 | -0.20894 | -0.20894 | -0.21547 | 0.022853 | -0.21547 | -0.20905 | 0.022865 | 19.39
18.4249 | 18.42 | -0.20567 | -0.20567 | -0.2122 | 0.022853 | -0.2122 | -0.20578 | 0.022865 | 19.4
18.435 | 18.43 | -0.20241 | -0.20241 | -0.20894 | 0.022853 | -0.20894 | -0.20252 | 0.022865 | 19.41
18.4451 | 18.45 | -0.19588 | -0.19588 | -0.20241 | 0.022853 | -0.20241 | -0.19598 | 0.022865 | 19.42
18.4552 | 18.46 | -0.19262 | -0.19262 | -0.19914 | 0.022853 | -0.19914 | -0.19272 | 0.022865 | 19.43
18.4652 | 18.47 | -0.18935 | -0.18935 | -0.19588 | 0.022853 | -0.19588 | -0.18945 | 0.022865 | 19.44
18.4753 | 18.48 | -0.18609 | -0.18609 | -0.19262 | 0.022853 | -0.19262 | -0.18618 | 0.022865 | 19.45
18.4854 | 18.49 | -0.18282 | -0.18282 | -0.18935 | 0.022853 | -0.18935 | -0.18292 | 0.022865 | 19.46
18.4955 | 18.5 | -0.17956 | -0.17956 | -0.18609 | 0.022853 | -0.18609 | -0.17965 | 0.022865 | 19.47
18.5056 | 18.51 | -0.17629 | -0.17629 | -0.18282 | 0.022853 | -0.18282 | -0.17638 | 0.022865 | 19.48
18.5157 | 18.52 | -0.17303 | -0.17303 | -0.17956 | 0.022853 | -0.17956 | -0.17312 | 0.022865 | 19.49
18.5257 | 18.53 | -0.16976 | -0.16976 | -0.17629 | 0.022853 | -0.17629 | -0.16985 | 0.022865 | 19.5
18.5358 | 18.54 | -0.1665 | -0.1665 | -0.17303 | 0.022853 | -0.17303 | -0.16659 | 0.022865 | 19.51
18.5459 | 18.55 | -0.16323 | -0.16323 | -0.16976 | 0.022853 | -0.16976 | -0.16332 | 0.022865 | 19.52
18.556 | 18.56 | -0.15997 | -0.15997 | -0.1665 | 0.022853 | -0.1665 | -0.16005 | 0.022865 | 19.53
18.5661 | 18.57 | -0.1567 | -0.1567 | -0.16323 | 0.022853 | -0.16323 | -0.15679 | 0.022865 | 19.54
18.5762 | 18.58 | -0.15344 | -0.15344 | -0.15997 | 0.022853 | -0.15997 | -0.15352 | 0.022865 | 19.55
18.5863 | 18.59 | -0.15017 | -0.15017 | -0.1567 | 0.022853 | -0.1567 | -0.15025 | 0.022865 | 19.56
18.5963 | 18.6 | -0.14691 | -0.14691 | -0.15344 | 0.022853 | -0.15344 | -0.14699 | 0.022865 | 19.57
18.6064 | 18.61 | -0.14365 | -0.14365 | -0.15017 | 0.022853 | -0.15017 | -0.14372 | 0.022865 | 19.58
18.6165 | 18.62 | -0.14038 | -0.14038 | -0.14691 | 0.022853 | -0.14691 | -0.14045 | 0.022865 | 19.59
18.6266 | 18.63 | -0.13712 | -0.13712 | -0.14365 | 0.022853 | -0.14365 | -0.13719 | 0.022865 | 19.6
18.6367 | 18.64 | -0.13385 | -0.13385 | -0.14038 | 0.022853 | -0.14038 | -0.13392 | 0.022865 | 19.61
18.6468 | 18.65 | -0.13059 | -0.13059 | -0.13712 | 0.022853 | -0.13712 | -0.13066 | 0.022865 | 19.62
18.6568 | 18.66 | -0.12732 | -0.12732 | -0.13385 | 0.022853 | -0.13385 | -0.12739 | 0.022865 | 19.63
18.6669 | 18.67 | -0.12406 | -0.12406 | -0.13059 | 0.022853 | -0.13059 | -0.12412 | 0.022865 | 19.64
18.677 | 18.68 | -0.12079 | -0.12079 | -0.12732 | 0.022853 | -0.12732 | -0.12086 | 0.022865 | 19.65
18.6871 | 18.69 | -0.11753 | -0.11753 | -0.12406 | 0.022853 | -0.12406 | -0.11759 | 0.022865 | 19.66
18.6972 | 18.7 |  | -0.111 | -0.12171 | 0.022853 |  | -0.11106 | 0.022865 | 19.67
18.7073 | 18.71 | -0.111 | -0.111 | -0.11753 | 0.022853 | -0.11753 | -0.11106 | 0.022865 | 19.68
18.7173 | 18.72 | -0.10773 | -0.10773 | -0.11426 | 0.022853 | -0.11426 | -0.10779 | 0.022865 | 19.69
18.7274 | 18.73 | -0.10447 | -0.10447 | -0.111 | 0.022853 | -0.111 | -0.10452 | 0.022865 | 19.7
18.7375 | 18.74 | -0.1012 | -0.1012 | -0.10773 | 0.022853 | -0.10773 | -0.10126 | 0.022865 | 19.71
18.7476 | 18.75 | -0.09794 | -0.09794 | -0.10447 | 0.022853 | -0.10447 | -0.097991 | 0.022865 | 19.72
18.7577 | 18.76 | -0.094675 | -0.094675 | -0.1012 | 0.022853 | -0.1012 | -0.094725 | 0.022865 | 19.73
18.7678 | 18.77 | -0.091411 | -0.091411 | -0.09794 | 0.022853 | -0.09794 | -0.091459 | 0.022865 | 19.74
18.7779 | 18.78 | -0.088146 | -0.088146 | -0.094675 | 0.022853 | -0.094675 | -0.088192 | 0.022865 | 19.75
18.7879 | 18.79 | -0.084881 | -0.084881 | -0.091411 | 0.022853 | -0.091411 | -0.084926 | 0.022865 | 19.76
18.798 | 18.8 | -0.081617 | -0.081617 | -0.088146 | 0.022853 | -0.088146 | -0.08166 | 0.022865 | 19.77
18.8081 | 18.81 | -0.078352 | -0.078352 | -0.084881 | 0.022853 | -0.084881 | -0.078393 | 0.022865 | 19.78
18.8182 | 18.82 | -0.075087 | -0.075087 | -0.081617 | 0.022853 | -0.081617 | -0.075127 | 0.022865 | 19.79
18.8283 | 18.83 | -0.071823 | -0.071823 | -0.078352 | 0.022853 | -0.078352 | -0.07186 | 0.022865 | 19.8
18.8384 | 18.84 | -0.068558 | -0.068558 | -0.075087 | 0.022853 | -0.075087 | -0.068594 | 0.022865 | 19.81
18.8484 | 18.85 | -0.065293 | -0.065293 | -0.071823 | 0.022853 | -0.071823 | -0.065328 | 0.022865 | 19.82
18.8585 | 18.86 | -0.062029 | -0.062029 | -0.068558 | 0.022853 | -0.068558 | -0.062061 | 0.022865 | 19.83
18.8686 | 18.87 | -0.058764 | -0.058764 | -0.065293 | 0.022853 | -0.065293 | -0.058795 | 0.022865 | 19.84
18.8787 | 18.88 | -0.055499 | -0.055499 | -0.062029 | 0.022853 | -0.062029 | -0.055528 | 0.022865 | 19.85
18.8888 | 18.89 | -0.052235 | -0.052235 | -0.058764 | 0.022853 | -0.058764 | -0.052262 | 0.022865 | 19.86
18.8989 | 18.9 | -0.04897 | -0.04897 | -0.055499 | 0.022853 | -0.055499 | -0.048996 | 0.022865 | 19.87
18.909 | 18.91 | -0.045705 | -0.045705 | -0.052235 | 0.022853 | -0.052235 | -0.045729 | 0.022865 | 19.88
18.919 | 18.92 | -0.042441 | -0.042441 | -0.04897 | 0.022853 | -0.04897 | -0.042463 | 0.022865 | 19.89
18.9291 | 18.93 | -0.039176 | -0.039176 | -0.045705 | 0.022853 | -0.045705 | -0.039197 | 0.022865 | 19.9
18.9392 | 18.94 | -0.035911 | -0.035911 | -0.042441 | 0.022853 | -0.042441 | -0.03593 | 0.022865 | 19.91
18.9493 | 18.95 | -0.032647 | -0.032647 | -0.039176 | 0.022853 | -0.039176 | -0.032664 | 0.022865 | 19.92
18.9594 | 18.96 | -0.029382 | -0.029382 | -0.035911 | 0.022853 | -0.035911 | -0.029397 | 0.022865 | 19.93
18.9695 | 18.97 | -0.026117 | -0.026117 | -0.032647 | 0.022853 | -0.032647 | -0.026131 | 0.022865 | 19.94
18.5 | 18.5 |  | -0.016323 | -0.18609 | 0.022853 | -0.18609 | -0.016332 | 0.022865 | 19.95
19 | 19 | -0.016323 | -0.016323 | -0.022853 | 0.022853 | -0.022853 | -0.016332 | 0.022865 | 19.96
19.01 | 19.01 | -0.013059 | -0.013059 | -0.019588 | 0.022853 | -0.019588 | -0.013066 | 0.022865 | 19.97
19.02 | 19.02 | -0.009794 | -0.009794 | -0.016323 | 0.022853 | -0.016323 | -0.0097991 | 0.022865 | 19.98
19.03 | 19.03 | -0.0065293 | -0.0065293 | -0.013059 | 0.022853 | -0.013059 | -0.0065328 | 0.022865 | 19.99
19.04 | 19.04 | -0.0032647 | -0.0032647 | -0.009794 | 0.022853 | -0.009794 | -0.0032664 | 0.022865 | 20
19.05 | 19.05 | 0 | 0 | -0.0065293 | 0.022853 | -0.0065293 | 0 | 0.022865 | 20.01
19.06 | 19.06 | 0.0032647 | 0.0032647 | -0.0032647 | 0.022853 | -0.0032647 | 0.0032664 | 0.022865 | 20.02
19.07 | 19.07 | 0.0065293 | 0.0065293 | 0 | 0.022853 | 0 | 0.0065328 | 0.022865 | 20.03
19.08 | 19.08 | 0.009794 | 0.009794 | 0.0032647 | 0.022853 | 0.0032647 | 0.0097991 | 0.022865 | 20.04
19.09 | 19.09 | 0.013059 | 0.013059 | 0.0065293 | 0.022853 | 0.0065293 | 0.013066 | 0.022865 | 20.05
19.1 | 19.1 | 0.016323 | 0.016323 | 0.009794 | 0.022853 | 0.009794 | 0.016332 | 0.022865 | 20.06
19.11 | 19.11 | 0.019588 | 0.019588 | 0.013059 | 0.022853 | 0.013059 | 0.019598 | 0.022865 | 20.07
19.12 | 19.12 | 0.022853 | 0.019588 | 0.016323 | 0.022853 | 0.016323 | 0.019598 | 0.022865 | 20.08
19.13 | 19.13 | 0.026117 | 0.019588 | 0.019588 | 0.022853 | 0.019588 | 0.019598 | 0.022865 | 20.09
19.14 | 19.14 | 0.029382 | 0.019588 | 0.022853 | 0.022853 | 0.022853 | 0.019598 | 0.022865 | 20.1
19.15 | 19.15 | 0.032647 | 0.019588 | 0.026117 | 0.026117 | 0.026117 | 0.019598 | 0.026131 | 20.11
19.16 | 19.16 | 0.035911 | 0.019588 | 0.029382 | 0.029382 | 0.029382 | 0.019598 | 0.029397 | 20.12
19.17 | 19.17 | 0.039176 | 0.019588 | 0.032647 | 0.032647 | 0.032647 | 0.019598 | 0.032664 | 20.13
19.18 | 19.18 | 0.042441 | 0.019588 | 0.035911 | 0.035911 | 0.035911 | 0.019598 | 0.03593 | 20.14
19.19 | 19.19 | 0.045705 | 0.019588 | 0.039176 | 0.039176 | 0.039176 | 0.019598 | 0.039197 | 20.15
19.2 | 19.2 | 0.04897 | 0.019588 | 0.042441 | 0.042441 | 0.042441 | 0.019598 | 0.042463 | 20.16
19.21 | 19.21 | 0.052235 | 0.019588 | 0.045705 | 0.045705 | 0.045705 | 0.019598 | 0.045729 | 20.17
19.22 | 19.22 | 0.055499 | 0.019588 | 0.04897 | 0.04897 | 0.04897 | 0.019598 | 0.048996 | 20.18
19.23 | 19.23 | 0.058764 | 0.019588 | 0.052235 | 0.052235 | 0.052235 | 0.019598 | 0.052262 | 20.19
19.24 | 19.24 | 0.062029 | 0.019588 | 0.055499 | 0.055499 | 0.055499 | 0.019598 | 0.055528 | 20.2
19.25 | 19.25 | 0.065293 | 0.019588 | 0.058764 | 0.058764 | 0.058764 | 0.019598 | 0.058795 | 20.21
19.26 | 19.26 | 0.068558 | 0.019588 | 0.062029 | 0.062029 | 0.062029 | 0.019598 | 0.062061 | 20.22
19.27 | 19.27 | 0.071823 | 0.019588 | 0.065293 | 0.065293 | 0.065293 | 0.019598 | 0.065328 | 20.23
19.28 | 19.28 | 0.075087 | 0.019588 | 0.068558 | 0.068558 | 0.068558 | 0.019598 | 0.068594 | 20.24
19.29 | 19.29 | 0.078352 | 0.019588 | 0.071823 | 0.071823 | 0.071823 | 0.019598 | 0.07186 | 20.25
19.3 | 19.3 | 0.081617 | 0.019588 | 0.075087 | 0.075087 | 0.075087 | 0.019598 | 0.075127 | 20.26
19.31 | 19.31 | 0.084881 | 0.019588 | 0.078352 | 0.078352 | 0.078352 | 0.019598 | 0.078393 | 20.27
19.32 | 19.32 | 0.088146 | 0.019588 | 0.081617 | 0.081617 | 0.081617 | 0.019598 | 0.08166 | 20.28
19.33 | 19.33 | 0.091411 | 0.019588 | 0.084881 | 0.084881 | 0.084881 | 0.019598 | 0.084926 | 20.29
19.34 | 19.34 | 0.094675 | 0.019588 | 0.088146 | 0.088146 | 0.088146 | 0.019598 | 0.088192 | 20.3
19.35 | 19.35 | 0.09794 | 0.019588 | 0.091411 | 0.091411 | 0.091411 | 0.019598 | 0.091459 | 20.31
19.36 | 19.36 | 0.1012 | 0.019588 | 0.094675 | 0.094675 | 0.094675 | 0.019598 | 0.094725 | 20.32
19.37 | 19.37 | 0.10447 | 0.019588 | 0.09794 | 0.09794 | 0.09794 | 0.019598 | 0.097991 | 20.33
19.38 | 19.38 | 0.10773 | 0.019588 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.019598 | 0.10126 | 20.34
19.39 | 19.39 | 0.111 | 0.019588 | 0.10447 | 0.10447 | 0.10447 | 0.019598 | 0.10452 | 20.35
19.4 | 19.4 | 0.11426 | 0.019588 | 0.10773 | 0.10773 | 0.10773 | 0.019598 | 0.10779 | 20.36
19.41 | 19.41 | 0.11753 | 0.019588 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.019598 | 0.11106 | 20.37
19.42 | 19.42 | 0.12079 | 0.019588 | 0.11426 | 0.11426 | 0.11426 | 0.019598 | 0.11432 | 20.38
19.43 | 19.43 | 0.12406 | 0.019588 | 0.11753 | 0.11753 | 0.11753 | 0.019598 | 0.11759 | 20.39
19.44 | 19.44 | 0.12732 | 0.019588 | 0.12079 | 0.12079 | 0.12079 | 0.019598 | 0.12086 | 20.4
19.45 | 19.45 | 0.13059 | 0.019588 | 0.12406 | 0.12406 | 0.12406 | 0.019598 | 0.12412 | 20.41
19.46 | 19.46 | 0.13385 | 0.019588 | 0.12732 | 0.12732 | 0.12732 | 0.019598 | 0.12739 | 20.42
19.47 | 19.47 | 0.13712 | 0.019588 | 0.13059 | 0.13059 | 0.13059 | 0.019598 | 0.13066 | 20.43
19.48 | 19.48 | 0.14038 | 0.019588 | 0.13385 | 0.13385 | 0.13385 | 0.019598 | 0.13392 | 20.44
19.49 | 19.49 | 0.14365 | 0.019588 | 0.13712 | 0.13712 | 0.13712 | 0.019598 | 0.13719 | 20.45
19.5 | 19.5 | 0.14691 | 0.019588 | 0.14038 | 0.14038 | 0.14038 | 0.019598 | 0.14045 | 20.46
19.51 | 19.51 | 0.15017 | 0.019588 | 0.14365 | 0.14365 | 0.14365 | 0.019598 | 0.14372 | 20.47
19.52 | 19.52 | 0.15344 | 0.019588 | 0.14691 | 0.14691 | 0.14691 | 0.019598 | 0.14699 | 20.48
19.53 | 19.53 | 0.1567 | 0.019588 | 0.15017 | 0.15017 | 0.15017 | 0.019598 | 0.15025 | 20.49
19.54 | 19.54 | 0.15997 | 0.019588 | 0.15344 | 0.15344 | 0.15344 | 0.019598 | 0.15352 | 20.5
19.55 | 19.55 | 0.16323 | 0.019588 | 0.1567 | 0.1567 | 0.1567 | 0.019598 | 0.15679 | 20.51
19.56 | 19.56 | 0.1665 | 0.019588 | 0.15997 | 0.15997 | 0.15997 | 0.019598 | 0.16005 | 20.52
19.57 | 19.57 | 0.16976 | 0.019588 | 0.16323 | 0.16323 | 0.16323 | 0.019598 | 0.16332 | 20.53
19.58 | 19.58 | 0.17303 | 0.019588 | 0.1665 | 0.1665 | 0.1665 | 0.019598 | 0.16659 | 20.54
19.59 | 19.59 | 0.17629 | 0.019588 | 0.16976 | 0.16976 | 0.16976 | 0.019598 | 0.16985 | 20.55
19.6 | 19.6 | 0.17956 | 0.019588 | 0.17303 | 0.17303 | 0.17303 | 0.019598 | 0.17312 | 20.56
19.61 | 19.61 | 0.18282 | 0.019588 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629 | 0.019598 | 0.17638 | 20.57
19.62 | 19.62 | 0.18609 | 0.019588 | 0.17956 | 0.17956 | 0.17956 | 0.019598 | 0.17965 | 20.58
19.63 | 19.63 | 0.18935 | 0.019588 | 0.18282 | 0.18282 | 0.18282 | 0.019598 | 0.18292 | 20.59
19.64 | 19.64 | 0.19262 | 0.019588 | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.019598 | 0.18618 | 20.6
19.65 | 19.65 | 0.19588 | 0.019588 | 0.18935 | 0.18935 | 0.18935 | 0.019598 | 0.18945 | 20.61
19.66 | 19.66 | 0.19914 | 0.019588 | 0.19262 | 0.19262 | 0.19262 | 0.019598 | 0.19272 | 20.62
19.67 | 19.67 | 0.20241 | 0.019588 | 0.19588 | 0.19588 | 0.19588 | 0.019598 | 0.19598 | 20.63
19.68 | 19.68 | 0.20567 | 0.019588 | 0.19914 | 0.19914 | 0.19914 | 0.019598 | 0.19925 | 20.64
19.69 | 19.69 | 0.20894 | 0.019588 | 0.20241 | 0.20241 | 0.20241 | 0.019598 | 0.20252 | 20.65
19.7 | 19.7 | 0.2122 | 0.019588 | 0.20567 | 0.20567 | 0.20567 | 0.019598 | 0.20578 | 20.66
19.71 | 19.71 | 0.21547 | 0.019588 | 0.20894 | 0.20894 | 0.20894 | 0.019598 | 0.20905 | 20.67
19.72 | 19.72 | 0.21873 | 0.019588 | 0.2122 | 0.2122 | 0.2122 | 0.019598 | 0.21231 | 20.68
19.73 | 19.73 | 0.222 | 0.019588 | 0.21547 | 0.21547 | 0.21547 | 0.019598 | 0.21558 | 20.69
19.74 | 19.74 | 0.22526 | 0.019588 | 0.21873 | 0.21873 | 0.21873 | 0.019598 | 0.21885 | 20.7
19.75 | 19.75 | 0.22853 | 0.019588 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.019598 | 0.22211 | 20.71
19.76 | 19.76 | 0.23179 | 0.019588 | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526 | 0.019598 | 0.22538 | 20.72
19.77 | 19.77 | 0.23506 | 0.019588 | 0.22853 | 0.22853 | 0.22853 | 0.019598 | 0.22865 | 20.73
19.78 | 19.78 | 0.23832 | 0.019588 | 0.23179 | 0.23179 | 0.23179 | 0.019598 | 0.23191 | 20.74
19.79 | 19.79 | 0.24159 | 0.019588 | 0.23506 | 0.23506 | 0.23506 | 0.019598 | 0.23518 | 20.75
19.8 | 19.8 | 0.24485 | 0.019588 | 0.23832 | 0.23832 | 0.23832 | 0.019598 | 0.23845 | 20.76
19.81 | 19.81 | 0.24811 | 0.019588 | 0.24159 | 0.24159 | 0.24159 | 0.019598 | 0.24171 | 20.77
19.82 | 19.82 | 0.25138 | 0.019588 | 0.24485 | 0.24485 | 0.24485 | 0.019598 | 0.24498 | 20.78
19.83 | 19.83 | 0.25464 | 0.019588 | 0.24811 | 0.24811 | 0.24811 | 0.019598 | 0.24824 | 20.79
19.84 | 19.84 | 0.25791 | 0.019588 | 0.25138 | 0.25138 | 0.25138 | 0.019598 | 0.25151 | 20.8
19.85 | 19.85 | 0.26117 | 0.019588 | 0.25464 | 0.25464 | 0.25464 | 0.019598 | 0.25478 | 20.81
19.86 | 19.86 | 0.26444 | 0.019588 | 0.25791 | 0.25791 | 0.25791 | 0.019598 | 0.25804 | 20.82
19.87 | 19.87 | 0.2677 | 0.019588 | 0.26117 | 0.26117 | 0.26117 | 0.019598 | 0.26131 | 20.83
19.88 | 19.88 | 0.27097 | 0.019588 | 0.26444 | 0.26444 | 0.26444 | 0.019598 | 0.26458 | 20.84
19.89 | 19.89 | 0.27423 | 0.019588 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2677 | 0.019598 | 0.26784 | 20.8553
19.9 | 19.9 | 0.2775 | 0.019588 | 0.27097 | 0.27097 | 0.27097 | 0.019598 | 0.27111 | 20.8654
19.91 | 19.91 | 0.28076 | 0.019588 | 0.27423 | 0.27423 | 0.27423 | 0.019598 | 0.27438 | 20.8754
19.92 | 19.92 | 0.28403 | 0.019588 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.019598 | 0.27764 | 20.8855
19.93 | 19.93 | 0.28729 | 0.019588 | 0.28076 | 0.28076 | 0.28076 | 0.019598 | 0.28091 | 20.8956
19.94 | 19.94 | 0.29055 | 0.019588 | 0.28403 | 0.28403 | 0.28403 | 0.019598 | 0.28418 | 20.9057
19.95 | 19.95 | 0.29382 | 0.019588 | 0.28729 | 0.28729 | 0.28729 | 0.019598 | 0.28744 | 20.9158
19.96 | 19.96 | 0.29708 | 0.019588 | 0.29055 | 0.29055 | 0.29055 | 0.019598 | 0.29071 | 20.9259
19.97 | 19.97 | 0.30035 | 0.019588 | 0.29382 | 0.29382 | 0.29382 | 0.019598 | 0.29397 | 20.9359
19.98 | 19.98 | 0.30361 | 0.019588 | 0.29708 | 0.29708 | 0.29708 | 0.019598 | 0.29724 | 20.946
19.99 | 19.99 | 0.30688 | 0.019588 | 0.30035 | 0.30035 | 0.30035 | 0.019598 | 0.30051 | 20.9561
20 | 20 | 0.31014 | 0.019588 | 0.30361 | 0.30361 | 0.30361 | 0.019598 | 0.30377 | 20.9662
20.01 | 20.01 | 0.31341 | 0.019588 | 0.30688 | 0.30688 | 0.30688 | 0.019598 | 0.30704 | 20.9763
20.02 | 20.02 | 0.31667 | 0.019588 | 0.31014 | 0.31014 | 0.31014 | 0.019598 | 0.31031 | 20.9864
20.03 | 20.03 | 0.31994 | 0.019588 | 0.31341 | 0.31341 | 0.31341 | 0.019598 | 0.31357 | 20.9965
20.04 | 20.04 | 0.3232 | 0.019588 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.019598 | 0.31684 | 21.0065
20.05 | 20.05 | 0.32647 | 0.019588 | 0.31994 | 0.31994 | 0.31994 | 0.019598 | 0.32011 | 21.0166
20.06 | 20.06 | 0.32973 | 0.019588 | 0.3232 | 0.3232 | 0.3232 | 0.019598 | 0.32337 | 21.0267
20.07 | 20.07 | 0.333 | 0.019588 | 0.32647 | 0.32647 | 0.32647 | 0.019598 | 0.32664 | 21.0368
20.08 | 20.08 | 0.33626 | 0.019588 | 0.32973 | 0.32973 | 0.32973 | 0.019598 | 0.3299 | 21.0469
20.09 | 20.09 | 0.33952 | 0.019588 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.019598 | 0.33317 | 21.057
20.1 | 20.1 | 0.34279 | 0.019588 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.019598 | 0.33644 | 21.067
20.11 | 20.11 | 0.34605 | 0.019588 | 0.33952 | 0.33952 | 0.33952 | 0.019598 | 0.3397 | 21.0771
20.12 | 20.12 | 0.34932 | 0.019588 | 0.34279 | 0.34279 | 0.34279 | 0.019598 | 0.34297 | 21.0872
20.13 | 20.13 | 0.35258 | 0.019588 | 0.34605 | 0.34605 | 0.34605 | 0.019598 | 0.34624 | 21.0973
20.14 | 20.14 | 0.35585 | 0.019588 | 0.34932 | 0.34932 | 0.34932 | 0.019598 | 0.3495 | 21.1074
20.15 | 20.15 | 0.35911 | 0.019588 | 0.35258 | 0.35258 | 0.35258 | 0.019598 | 0.35277 | 21.1175
20.16 | 20.16 | 0.36238 | 0.019588 | 0.35585 | 0.35585 | 0.35585 | 0.019598 | 0.35604 | 21.1276
20.17 | 20.17 | 0.36564 | 0.019588 | 0.35911 | 0.35911 | 0.35911 | 0.019598 | 0.3593 | 21.1376
20.18 | 20.18 | 0.36891 | 0.019588 | 0.36238 | 0.36238 | 0.36238 | 0.019598 | 0.36257 | 21.1477
20.19 | 20.19 | 0.37217 | 0.019588 | 0.36564 | 0.36564 | 0.36564 | 0.019598 | 0.36583 | 21.1578
20.2 | 20.2 | 0.37544 | 0.019588 | 0.36891 | 0.36891 | 0.36891 | 0.019598 | 0.3691 | 21.1679
20.21 | 20.21 | 0.3787 | 0.019588 | 0.37217 | 0.37217 | 0.37217 | 0.019598 | 0.37237 | 21.178
20.22 | 20.22 | 0.38197 | 0.019588 | 0.37544 | 0.37544 | 0.37544 | 0.019598 | 0.37563 | 21.1881
20.23 | 20.23 | 0.38523 | 0.019588 | 0.3787 | 0.3787 | 0.3787 | 0.019598 | 0.3789 | 21.1981
20.24 | 20.24 | 0.38849 | 0.019588 | 0.38197 | 0.38197 | 0.38197 | 0.019598 | 0.38217 | 21.2082
20.25 | 20.25 | 0.39176 | 0.019588 | 0.38523 | 0.38523 | 0.38523 | 0.019598 | 0.38543 | 21.2183
20.26 | 20.26 | 0.39502 | 0.019588 | 0.38849 | 0.38849 | 0.38849 | 0.019598 | 0.3887 | 21.2284
20.27 | 20.27 | 0.39829 | 0.019588 | 0.39176 | 0.39176 | 0.39176 | 0.019598 | 0.39197 | 21.2385
20.28 | 20.28 | 0.40155 | 0.019588 | 0.39502 | 0.39502 | 0.39502 | 0.019598 | 0.39523 | 21.2486
20.29 | 20.29 | 0.40482 | 0.019588 | 0.39829 | 0.39829 | 0.39829 | 0.019598 | 0.3985 | 21.2586
20.3 | 20.3 | 0.40808 | 0.019588 | 0.40155 | 0.40155 | 0.40155 | 0.019598 | 0.40176 | 21.2687
20.31 | 20.31 | 0.41135 | 0.019588 | 0.40482 | 0.40482 | 0.40482 | 0.019598 | 0.40503 | 21.2788
20.32 | 20.32 | 0.41461 | 0.019588 | 0.40808 | 0.40808 | 0.40808 | 0.019598 | 0.4083 | 21.2889
20.33 | 20.33 | 0.41788 | 0.019588 | 0.41135 | 0.41135 | 0.41135 | 0.019598 | 0.41156 | 21.299
20.34 | 20.34 | 0.42114 | 0.019588 | 0.41461 | 0.41461 | 0.41461 | 0.019598 | 0.41483 | 21.3091
20.35 | 20.35 | 0.42441 | 0.019588 | 0.41788 | 0.41788 | 0.41788 | 0.019598 | 0.4181 | 21.3192
20.36 | 20.36 | 0.42767 | 0.019588 | 0.42114 | 0.42114 | 0.42114 | 0.019598 | 0.42136 | 21.3292
20.37 | 20.37 | 0.43094 | 0.019588 | 0.42441 | 0.42441 | 0.42441 | 0.019598 | 0.42463 | 21.3393
20.38 | 20.38 | 0.4342 | 0.019588 | 0.42767 | 0.42767 | 0.42767 | 0.019598 | 0.4279 | 21.3494
20.39 | 20.39 | 0.43746 | 0.019588 | 0.43094 | 0.43094 | 0.43094 | 0.019598 | 0.43116 | 21.3595
20.4 | 20.4 | 0.44073 | 0.019588 | 0.4342 | 0.4342 | 0.4342 | 0.019598 | 0.43443 | 21.3696
20.41 | 20.41 | 0.44399 | 0.019588 | 0.43746 | 0.43746 | 0.43746 | 0.019598 | 0.4377 | 21.3797
20.42 | 20.42 | 0.44726 | 0.019588 | 0.44073 | 0.44073 | 0.44073 | 0.019598 | 0.44096 | 21.3897
20.43 | 20.43 | 0.45052 | 0.019588 | 0.44399 | 0.44399 | 0.44399 | 0.019598 | 0.44423 | 21.3998
20.44 | 20.44 | 0.45379 | 0.019588 | 0.44726 | 0.44726 | 0.44726 | 0.019598 | 0.44749 | 21.4099
20.45 | 20.45 | 0.45705 | 0.019588 | 0.45052 | 0.45052 | 0.45052 | 0.019598 | 0.45076 | 21.42
20.46 | 20.46 | 0.46032 | 0.019588 | 0.45379 | 0.45379 | 0.45379 | 0.019598 | 0.45403 | 21.4301
20.47 | 20.47 | 0.46358 | 0.019588 | 0.45705 | 0.45705 | 0.45705 | 0.019598 | 0.45729 | 21.4402
20.48 | 20.48 | 0.46685 | 0.019588 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.019598 | 0.46056 | 21.4503
20.49 | 20.49 | 0.47011 | 0.019588 | 0.46358 | 0.46358 | 0.46358 | 0.019598 | 0.46383 | 21.4603
20.5 | 20.5 | 0.47338 | 0.019588 | 0.46685 | 0.46685 | 0.46685 | 0.019598 | 0.46709 | 21.4704
20.51 | 20.51 | 0.47664 | 0.019588 | 0.47011 | 0.47011 | 0.47011 | 0.019598 | 0.47036 | 21.4805
20.52 | 20.52 | 0.47991 | 0.019588 | 0.47338 | 0.47338 | 0.47338 | 0.019598 | 0.47363 | 21.4906
20.53 | 20.53 | 0.48317 | 0.019588 | 0.47664 | 0.47664 | 0.47664 | 0.019598 | 0.47689 | 21.5007
20.54 | 20.54 | 0.48643 | 0.019588 | 0.47991 | 0.47991 | 0.47991 | 0.019598 | 0.48016 | 21.5108
20.55 | 20.55 | 0.4897 | 0.019588 | 0.48317 | 0.48317 | 0.48317 | 0.019598 | 0.48342 | 21.5208
20.56 | 20.56 | 0.49296 | 0.019588 | 0.48643 | 0.48643 | 0.48643 | 0.019598 | 0.48669 | 21.5309
20.57 | 20.57 | 0.49623 | 0.019588 | 0.4897 | 0.4897 | 0.4897 | 0.019598 | 0.48996 | 21.541
20.58 | 20.58 | 0.49949 | 0.019588 | 0.49296 | 0.49296 | 0.49296 | 0.019598 | 0.49322 | 21.5511
20.59 | 20.59 | 0.50276 | 0.019588 | 0.49623 | 0.49623 | 0.49623 | 0.019598 | 0.49649 | 21.5612
20.6 | 20.6 | 0.50602 | 0.019588 | 0.49949 | 0.49949 | 0.49949 | 0.019598 | 0.49976 | 21.5713
20.61 | 20.61 | 0.50929 | 0.019588 | 0.50276 | 0.50276 | 0.50276 | 0.019598 | 0.50302 | 21.5814
20.62 | 20.62 | 0.51255 | 0.019588 | 0.50602 | 0.50602 | 0.50602 | 0.019598 | 0.50629 | 21.5914
20.63 | 20.63 | 0.51582 | 0.019588 | 0.50929 | 0.50929 | 0.50929 | 0.019598 | 0.50956 | 21.6015
20.64 | 20.64 | 0.51908 | 0.019588 | 0.51255 | 0.51255 | 0.51255 | 0.019598 | 0.51282 | 21.6116
20.65 | 20.65 | 0.52235 | 0.019588 | 0.51582 | 0.51582 | 0.51582 | 0.019598 | 0.51609 | 21.6217
20.66 | 20.66 | 0.52561 | 0.019588 | 0.51908 | 0.51908 | 0.51908 | 0.019598 | 0.51935 | 21.6318
20.67 | 20.67 | 0.52888 | 0.019588 | 0.52235 | 0.52235 | 0.52235 | 0.019598 | 0.52262 | 21.6419
20.68 | 20.68 | 0.53214 | 0.019588 | 0.52561 | 0.52561 | 0.52561 | 0.019598 | 0.52589 | 21.6519
20.69 | 20.69 | 0.5354 | 0.019588 | 0.52888 | 0.52888 | 0.52888 | 0.019598 | 0.52915 | 21.662
20.7 | 20.7 | 0.53867 | 0.019588 | 0.53214 | 0.53214 | 0.53214 | 0.019598 | 0.53242 | 21.6721
20.71 | 20.71 | 0.54193 | 0.019588 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5354 | 0.019598 | 0.53569 | 21.6822
20.72 | 20.72 | 0.5452 | 0.019588 | 0.53867 | 0.53867 | 0.53867 | 0.019598 | 0.53895 | 21.6923
20.73 | 20.73 | 0.54846 | 0.019588 | 0.54193 | 0.54193 | 0.54193 | 0.019598 | 0.54222 | 21.7024
20.74 | 20.74 | 0.55173 | 0.019588 | 0.5452 | 0.5452 | 0.5452 | 0.019598 | 0.54549 | 21.7125
20.75 | 20.75 | 0.55499 | 0.019588 | 0.54846 | 0.54846 | 0.54846 | 0.019598 | 0.54875 | 21.7225
20.76 | 20.76 | 0.55826 | 0.019588 | 0.55173 | 0.55173 | 0.55173 | 0.019598 | 0.55202 | 21.7326
20.77 | 20.77 | 0.56152 | 0.019588 | 0.55499 | 0.55499 | 0.55499 | 0.019598 | 0.55528 | 21.7427
20.78 | 20.78 | 0.56479 | 0.019588 | 0.55826 | 0.55826 | 0.55826 | 0.019598 | 0.55855 | 21.7528
20.79 | 20.79 | 0.56805 | 0.019588 | 0.56152 | 0.56152 | 0.56152 | 0.019598 | 0.56182 | 21.7629
20.8 | 20.8 | 0.57132 | 0.019588 | 0.56479 | 0.56479 | 0.56479 | 0.019598 | 0.56508 | 21.773
20.81 | 20.81 | 0.57458 | 0.019588 | 0.56805 | 0.56805 | 0.56805 | 0.019598 | 0.56835 | 21.783
20.82 | 20.82 | 0.57785 | 0.019588 | 0.57132 | 0.57132 | 0.57132 | 0.019598 | 0.57162 | 21.7931
20.83 | 20.83 | 0.58111 | 0.019588 | 0.57458 | 0.57458 | 0.57458 | 0.019598 | 0.57488 | 21.8032
20.84 | 20.84 | 0.58437 | 0.019588 | 0.57785 | 0.57785 | 0.57785 | 0.019598 | 0.57815 | 21.8133
20.8553 | 20.86 |  | 0.019588 | 0.58283 | 0.58283 |  | 0.019598 | 0.58314 | 21.8234
20.8654 | 20.87 | 0.59417 | 0.019588 | 0.58764 | 0.58764 | 0.58764 | 0.019598 | 0.58795 | 21.8335
20.8754 | 20.88 | 0.59743 | 0.019588 | 0.5909 | 0.5909 | 0.5909 | 0.019598 | 0.59121 | 21.8436
20.8855 | 20.89 | 0.6007 | 0.019588 | 0.59417 | 0.59417 | 0.59417 | 0.019598 | 0.59448 | 21.8536
20.8956 | 20.9 | 0.60396 | 0.019588 | 0.59743 | 0.59743 | 0.59743 | 0.019598 | 0.59775 | 21.8637
20.9057 | 20.91 | 0.60723 | 0.019588 | 0.6007 | 0.6007 | 0.6007 | 0.019598 | 0.60101 | 21.8738
20.9158 | 20.92 | 0.61049 | 0.019588 | 0.60396 | 0.60396 | 0.60396 | 0.019598 | 0.60428 | 21.8839
20.9259 | 20.93 | 0.61376 | 0.019588 | 0.60723 | 0.60723 | 0.60723 | 0.019598 | 0.60755 | 21.894
20.9359 | 20.94 | 0.61702 | 0.019588 | 0.61049 | 0.61049 | 0.61049 | 0.019598 | 0.61081 | 21.9041
20.946 | 20.95 | 0.62029 | 0.019588 | 0.61376 | 0.61376 | 0.61376 | 0.019598 | 0.61408 | 21.9141
20.9561 | 20.96 | 0.62355 | 0.019588 | 0.61702 | 0.61702 | 0.61702 | 0.019598 | 0.61735 | 21.9242
20.9662 | 20.97 | 0.62682 | 0.019588 | 0.62029 | 0.62029 | 0.62029 | 0.019598 | 0.62061 | 21.9343
20.9763 | 20.98 | 0.63008 | 0.019588 | 0.62355 | 0.62355 | 0.62355 | 0.019598 | 0.62388 | 21.9444
20.9864 | 20.99 | 0.63334 | 0.019588 | 0.62682 | 0.62682 | 0.62682 | 0.019598 | 0.62715 | 21.9545
20.9965 | 21 | 0.63661 | 0.019588 | 0.63008 | 0.63008 | 0.63008 | 0.019598 | 0.63041 | 21.9646
21.0065 | 21.01 | 0.63987 | 0.019588 | 0.63334 | 0.63334 | 0.63334 | 0.019598 | 0.63368 | 21.9747
21.0166 | 21.02 | 0.64314 | 0.019588 | 0.63661 | 0.63661 | 0.63661 | 0.019598 | 0.63694 | 21.9847
21.0267 | 21.03 | 0.6464 | 0.019588 | 0.63987 | 0.63987 | 0.63987 | 0.019598 | 0.64021 | 21.9948
21.0368 | 21.04 | 0.64967 | 0.019588 | 0.64314 | 0.64314 | 0.64314 | 0.019598 | 0.64348 | 22.0049
21.0469 | 21.05 | 0.65293 | 0.019588 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6464 | 0.019598 | 0.64674 | 22.015
21.057 | 21.06 | 0.6562 | 0.019588 | 0.64967 | 0.64967 | 0.64967 | 0.019598 | 0.65001 | 22.0251
21.067 | 21.07 | 0.65946 | 0.019588 | 0.65293 | 0.65293 | 0.65293 | 0.019598 | 0.65328 | 22.0352
21.0771 | 21.08 | 0.66273 | 0.019588 | 0.6562 | 0.6562 | 0.6562 | 0.019598 | 0.65654 | 22.0452
21.0872 | 21.09 | 0.66599 | 0.019588 | 0.65946 | 0.65946 | 0.65946 | 0.019598 | 0.65981 | 22.0553
21.0973 | 21.1 | 0.66926 | 0.019588 | 0.66273 | 0.66273 | 0.66273 | 0.019598 | 0.66308 | 22.0654
21.1074 | 21.11 | 0.67252 | 0.019588 | 0.66599 | 0.66599 | 0.66599 | 0.019598 | 0.66634 | 22.0755
21.1175 | 21.12 | 0.67579 | 0.019588 | 0.66926 | 0.66926 | 0.66926 | 0.019598 | 0.66961 | 22.0856
21.1276 | 21.13 | 0.67905 | 0.019588 | 0.67252 | 0.67252 | 0.67252 | 0.019598 | 0.67287 | 22.0957
21.1376 | 21.14 | 0.68231 | 0.019588 | 0.67579 | 0.67579 | 0.67579 | 0.019598 | 0.67614 | 22.1058
21.1477 | 21.15 | 0.68558 | 0.019588 | 0.67905 | 0.67905 | 0.67905 | 0.019598 | 0.67941 | 22.1158
21.1578 | 21.16 | 0.68884 | 0.019588 | 0.68231 | 0.68231 | 0.68231 | 0.019598 | 0.68267 | 22.1259
21.1679 | 21.17 | 0.69211 | 0.019588 | 0.68558 | 0.68558 | 0.68558 | 0.019598 | 0.68594 | 22.136
21.178 | 21.18 | 0.69537 | 0.019588 | 0.68884 | 0.68884 | 0.68884 | 0.019598 | 0.68921 | 22.1461
21.1881 | 21.19 | 0.69864 | 0.019588 | 0.69211 | 0.69211 | 0.69211 | 0.019598 | 0.69247 | 22.1562
21.1981 | 21.2 | 0.7019 | 0.019588 | 0.69537 | 0.69537 | 0.69537 | 0.019598 | 0.69574 | 22.1663
21.2082 | 21.21 | 0.70517 | 0.019588 | 0.69864 | 0.69864 | 0.69864 | 0.019598 | 0.69901 | 22.1763
21.2183 | 21.22 | 0.70843 | 0.019588 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7019 | 0.019598 | 0.70227 | 22.1864
21.2284 | 21.23 | 0.7117 | 0.019588 | 0.70517 | 0.70517 | 0.70517 | 0.019598 | 0.70554 | 22.1965
21.2385 | 21.24 | 0.71496 | 0.019588 | 0.70843 | 0.70843 | 0.70843 | 0.019598 | 0.7088 | 22.2066
21.2486 | 21.25 | 0.71823 | 0.019588 | 0.7117 | 0.7117 | 0.7117 | 0.019598 | 0.71207 | 22.2167
21.2586 | 21.26 | 0.72149 | 0.019588 | 0.71496 | 0.71496 | 0.71496 | 0.019598 | 0.71534 | 22.2268
21.2687 | 21.27 | 0.72476 | 0.019588 | 0.71823 | 0.71823 | 0.71823 | 0.019598 | 0.7186 | 22.2368
21.2788 | 21.28 | 0.72802 | 0.019588 | 0.72149 | 0.72149 | 0.72149 | 0.019598 | 0.72187 | 22.2469
21.2889 | 21.29 | 0.73128 | 0.019588 | 0.72476 | 0.72476 | 0.72476 | 0.019598 | 0.72514 | 22.257
21.299 | 21.3 | 0.73455 | 0.019588 | 0.72802 | 0.72802 | 0.72802 | 0.019598 | 0.7284 | 22.2671
21.3091 | 21.31 | 0.73781 | 0.019588 | 0.73128 | 0.73128 | 0.73128 | 0.019598 | 0.73167 | 22.2772
21.3192 | 21.32 | 0.74108 | 0.019588 | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0.019598 | 0.73494 | 22.2873
21.3292 | 21.33 | 0.74434 | 0.019588 | 0.73781 | 0.73781 | 0.73781 | 0.019598 | 0.7382 | 22.2974
21.3393 | 21.34 | 0.74761 | 0.019588 | 0.74108 | 0.74108 | 0.74108 | 0.019598 | 0.74147 | 22.3074
21.3494 | 21.35 | 0.75087 | 0.019588 | 0.74434 | 0.74434 | 0.74434 | 0.019598 | 0.74473 | 22.3175
21.3595 | 21.36 | 0.75414 | 0.019588 | 0.74761 | 0.74761 | 0.74761 | 0.019598 | 0.748 | 22.3276
21.3696 | 21.37 | 0.7574 | 0.019588 | 0.75087 | 0.75087 | 0.75087 | 0.019598 | 0.75127 | 22.3377
21.3797 | 21.38 | 0.76067 | 0.019588 | 0.75414 | 0.75414 | 0.75414 | 0.019598 | 0.75453 | 22.3478
21.3897 | 21.39 | 0.76393 | 0.019588 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7574 | 0.019598 | 0.7578 | 22.3579
21.3998 | 21.4 | 0.7672 | 0.019588 | 0.76067 | 0.76067 | 0.76067 | 0.019598 | 0.76107 | 22.3679
21.4099 | 21.41 | 0.77046 | 0.019588 | 0.76393 | 0.76393 | 0.76393 | 0.019598 | 0.76433 | 22.378
21.42 | 21.42 | 0.77373 | 0.019588 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7672 | 0.019598 | 0.7676 | 22.3881
21.4301 | 21.43 | 0.77699 | 0.019588 | 0.77046 | 0.77046 | 0.77046 | 0.019598 | 0.77087 | 22.3982
21.4402 | 21.44 | 0.78025 | 0.019588 | 0.77373 | 0.77373 | 0.77373 | 0.019598 | 0.77413 | 22.4083
21.4503 | 21.45 | 0.78352 | 0.019588 | 0.77699 | 0.77699 | 0.77699 | 0.019598 | 0.7774 | 22.4184
21.4603 | 21.46 | 0.78678 | 0.019588 | 0.78025 | 0.78025 | 0.78025 | 0.019598 | 0.78067 | 22.4285
21.4704 | 21.47 | 0.79005 | 0.019588 | 0.78352 | 0.78352 | 0.78352 | 0.019598 | 0.78393 | 22.4385
21.4805 | 21.48 | 0.79331 | 0.019588 | 0.78678 | 0.78678 | 0.78678 | 0.019598 | 0.7872 | 22.4486
21.4906 | 21.49 | 0.79658 | 0.019588 | 0.79005 | 0.79005 | 0.79005 | 0.019598 | 0.79046 | 22.4587
21.5007 | 21.5 | 0.79984 | 0.019588 | 0.79331 | 0.79331 | 0.79331 | 0.019598 | 0.79373 | 22.4688
21.5108 | 21.51 | 0.80311 | 0.019588 | 0.79658 | 0.79658 | 0.79658 | 0.019598 | 0.797 | 22.4789
21.5208 | 21.52 | 0.80637 | 0.019588 | 0.79984 | 0.79984 | 0.79984 | 0.019598 | 0.80026 | 22.489
21.5309 | 21.53 | 0.80964 | 0.019588 | 0.80311 | 0.80311 | 0.80311 | 0.019598 | 0.80353 | 22.499
21.541 | 21.54 | 0.8129 | 0.019588 | 0.80637 | 0.80637 | 0.80637 | 0.019598 | 0.8068 | 22.5091
21.5511 | 21.55 | 0.81617 | 0.019588 | 0.80964 | 0.80964 | 0.80964 | 0.019598 | 0.81006 | 22.5192
21.5612 | 21.56 | 0.81943 | 0.019588 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8129 | 0.019598 | 0.81333 | 22.5293
21.5713 | 21.57 | 0.8227 | 0.019588 | 0.81617 | 0.81617 | 0.81617 | 0.019598 | 0.8166 | 22.5394
21.5814 | 21.58 | 0.82596 | 0.019588 | 0.81943 | 0.81943 | 0.81943 | 0.019598 | 0.81986 | 22.5495
21.5914 | 21.59 | 0.82922 | 0.019588 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8227 | 0.019598 | 0.82313 | 22.5596
21.6015 | 21.6 | 0.83249 | 0.019588 | 0.82596 | 0.82596 | 0.82596 | 0.019598 | 0.82639 | 22.5696
21.6116 | 21.61 | 0.83575 | 0.019588 | 0.82922 | 0.82922 | 0.82922 | 0.019598 | 0.82966 | 22.5797
21.6217 | 21.62 | 0.83902 | 0.019588 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | 0.019598 | 0.83293 | 22.5898
21.6318 | 21.63 | 0.84228 | 0.019588 | 0.83575 | 0.83575 | 0.83575 | 0.019598 | 0.83619 | 22.5999
21.6419 | 21.64 | 0.84555 | 0.019588 | 0.83902 | 0.83902 | 0.83902 | 0.019598 | 0.83946 | 22.61
21.6519 | 21.65 | 0.84881 | 0.019588 | 0.84228 | 0.84228 | 0.84228 | 0.019598 | 0.84273 | 22.6201
21.662 | 21.66 | 0.85208 | 0.019588 | 0.84555 | 0.84555 | 0.84555 | 0.019598 | 0.84599 | 22.6301
21.6721 | 21.67 | 0.85534 | 0.019588 | 0.84881 | 0.84881 | 0.84881 | 0.019598 | 0.84926 | 22.6402
21.6822 | 21.68 | 0.85861 | 0.019588 | 0.85208 | 0.85208 | 0.85208 | 0.019598 | 0.85253 | 22.6503
21.6923 | 21.69 | 0.86187 | 0.019588 | 0.85534 | 0.85534 | 0.85534 | 0.019598 | 0.85579 | 22.6604
21.7024 | 21.7 | 0.86514 | 0.019588 | 0.85861 | 0.85861 | 0.85861 | 0.019598 | 0.85906 | 22.6705
21.7125 | 21.71 | 0.8684 | 0.019588 | 0.86187 | 0.86187 | 0.86187 | 0.019598 | 0.86232 | 22.6806
21.7225 | 21.72 | 0.87166 | 0.019588 | 0.86514 | 0.86514 | 0.86514 | 0.019598 | 0.86559 | 22.6907
21.7326 | 21.73 | 0.87493 | 0.019588 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8684 | 0.019598 | 0.86886 | 22.7007
21.7427 | 21.74 | 0.87819 | 0.019588 | 0.87166 | 0.87166 | 0.87166 | 0.019598 | 0.87212 | 22.7108
21.7528 | 21.75 | 0.88146 | 0.019588 | 0.87493 | 0.87493 | 0.87493 | 0.019598 | 0.87539 | 22.7209
21.7629 | 21.76 | 0.88472 | 0.019588 | 0.87819 | 0.87819 | 0.87819 | 0.019598 | 0.87866 | 22.731
21.773 | 21.77 | 0.88799 | 0.019588 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.019598 | 0.88192 | 22.7411
21.783 | 21.78 | 0.89125 | 0.019588 | 0.88472 | 0.88472 | 0.88472 | 0.019598 | 0.88519 | 22.7512
21.7931 | 21.79 | 0.89452 | 0.019588 | 0.88799 | 0.88799 | 0.88799 | 0.019598 | 0.88846 | 22.7612
21.8032 | 21.8 | 0.89778 | 0.019588 | 0.89125 | 0.89125 | 0.89125 | 0.019598 | 0.89172 | 22.7713
21.8133 | 21.81 | 0.90105 | 0.019588 | 0.89452 | 0.89452 | 0.89452 | 0.019598 | 0.89499 | 22.7814
21.8234 | 21.82 | 0.90431 | 0.019588 | 0.89778 | 0.89778 | 0.89778 | 0.019598 | 0.89825 | 22.7915
21.8335 | 21.83 | 0.90758 | 0.019588 | 0.90105 | 0.90105 | 0.90105 | 0.019598 | 0.90152 | 22.8016
21.8436 | 21.84 | 0.91084 | 0.019588 | 0.90431 | 0.90431 | 0.90431 | 0.019598 | 0.90479 | 22.8117
21.8536 | 21.85 | 0.91411 | 0.019588 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.019598 | 0.90805 | 22.8218
21.8637 | 21.86 | 0.91737 | 0.019588 | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084 | 0.019598 | 0.91132 | 22.8318
21.8738 | 21.87 | 0.92063 | 0.019588 | 0.91411 | 0.91411 | 0.91411 | 0.019598 | 0.91459 | 22.8419
21.8839 | 21.88 | 0.9239 | 0.019588 | 0.91737 | 0.91737 | 0.91737 | 0.019598 | 0.91785 | 22.852
21.894 | 21.89 | 0.92716 | 0.019588 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.019598 | 0.92112 | 22.8621
21.9041 | 21.9 | 0.93043 | 0.019588 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 0.019598 | 0.92439 | 22.8722
21.9141 | 21.91 | 0.93369 | 0.019588 | 0.92716 | 0.92716 | 0.92716 | 0.019598 | 0.92765 | 22.8823
21.9242 | 21.92 | 0.93696 | 0.019588 | 0.93043 | 0.93043 | 0.93043 | 0.019598 | 0.93092 | 22.8923
21.9343 | 21.93 | 0.94022 | 0.019588 | 0.93369 | 0.93369 | 0.93369 | 0.019598 | 0.93418 | 22.9024
21.9444 | 21.94 | 0.94349 | 0.019588 | 0.93696 | 0.93696 | 0.93696 | 0.019598 | 0.93745 | 22.9125
21.9545 | 21.95 | 0.94675 | 0.019588 | 0.94022 | 0.94022 | 0.94022 | 0.019598 | 0.94072 | 22.9226
21.9646 | 21.96 | 0.95002 | 0.019588 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.019598 | 0.94398 | 22.9327
21.9747 | 21.97 | 0.95328 | 0.019588 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.019598 | 0.94725 | 22.9428
21.9847 | 21.98 | 0.95655 | 0.019588 | 0.95002 | 0.95002 | 0.95002 | 0.019598 | 0.95052 | 22.9529
21.9948 | 21.99 | 0.95981 | 0.019588 | 0.95328 | 0.95328 | 0.95328 | 0.019598 | 0.95378 | 22.9629
22.0049 | 22 | 0.96308 | 0.019588 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95655 | 0.019598 | 0.95705 | 22.973
22.015 | 22.01 | 0.96634 | 0.019588 | 0.95981 | 0.95981 | 0.95981 | 0.019598 | 0.96032 | 22.9831
22.0251 | 22.03 | 0.97287 | 0.019588 | 0.96634 | 0.96634 | 0.96634 | 0.019598 | 0.96685 | 22.9932
22.0352 | 22.04 | 0.97613 | 0.019588 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 | 0.019598 | 0.97012 | 23.0033
22.0452 | 22.05 | 0.9794 | 0.019588 | 0.97287 | 0.97287 | 0.97287 | 0.019598 | 0.97338 | 23.0134
22.0553 | 22.06 | 0.98266 | 0.019588 | 0.97613 | 0.97613 | 0.97613 | 0.019598 | 0.97665 | 23.0234
22.0654 | 22.07 | 0.98593 | 0.019588 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9794 | 0.019598 | 0.97991
22.0755 | 22.08 | 0.98919 | 0.019588 | 0.98266 | 0.98266 | 0.98266 | 0.019598 | 0.98318
22.0856 | 22.09 | 0.99246 | 0.019588 | 0.98593 | 0.98593 | 0.98593 | 0.019598 | 0.98645
22.0957 | 22.1 | 0.99572 | 0.019588 | 0.98919 | 0.98919 | 0.98919 | 0.019598 | 0.98971
22.1058 | 22.11 | 0.99899 | 0.019588 | 0.99246 | 0.99246 | 0.99246 | 0.019598 | 0.99298
22.1158 | 22.12 | 1.0023 | 0.019588 | 0.99572 | 0.99572 | 0.99572 | 0.019598 | 0.99625
22.1259 | 22.13 | 1.0055 | 0.019588 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.019598 | 0.99951
22.136 | 22.14 | 1.0088 | 0.019588 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0.019598 | 1.0028
22.1461 | 22.15 | 1.012 | 0.019588 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.019598 | 1.006
22.1562 | 22.16 | 1.0153 | 0.019588 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0.019598 | 1.0093
22.1663 | 22.17 | 1.0186 | 0.019588 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 0.019598 | 1.0126
22.1763 | 22.18 | 1.0218 | 0.019588 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 | 0.019598 | 1.0158
22.1864 | 22.19 | 1.0251 | 0.019588 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0.019598 | 1.0191
22.1965 | 22.2 | 1.0284 | 0.019588 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.019598 | 1.0224
22.2066 | 22.21 | 1.0316 | 0.019588 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 0.019598 | 1.0256
22.2167 | 22.22 | 1.0349 | 0.019588 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 0.019598 | 1.0289
22.2268 | 22.23 | 1.0382 | 0.019588 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 0.019598 | 1.0322
22.2368 | 22.24 | 1.0414 | 0.019588 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0.019598 | 1.0354
22.2469 | 22.25 | 1.0447 | 0.019588 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.019598 | 1.0387
22.257 | 22.26 | 1.048 | 0.019588 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.019598 | 1.042
22.2671 | 22.27 | 1.0512 | 0.019588 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0.019598 | 1.0452
22.2772 | 22.28 | 1.0545 | 0.019588 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 0.019598 | 1.0485
22.2873 | 22.29 | 1.0578 | 0.019588 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 | 0.019598 | 1.0518
22.2974 | 22.3 | 1.061 | 0.019588 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0545 | 0.019598 | 1.055
22.3074 | 22.31 | 1.0643 | 0.019588 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0578 | 0.019598 | 1.0583
22.3175 | 22.32 | 1.0675 | 0.019588 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 0.019598 | 1.0616
22.3276 | 22.33 | 1.0708 | 0.019588 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 0.019598 | 1.0648
22.3377 | 22.34 | 1.0741 | 0.019588 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 0.019598 | 1.0681
22.3478 | 22.35 | 1.0773 | 0.019588 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0708 | 0.019598 | 1.0714
22.3579 | 22.36 | 1.0806 | 0.019588 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0741 | 0.019598 | 1.0746
22.3679 | 22.37 | 1.0839 | 0.019588 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0773 | 0.019598 | 1.0779
22.378 | 22.38 | 1.0871 | 0.019588 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0806 | 0.019598 | 1.0812
22.3881 | 22.39 | 1.0904 | 0.019588 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0839 | 0.019598 | 1.0844
22.3982 | 22.4 | 1.0937 | 0.019588 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 0.019598 | 1.0877
22.4083 | 22.41 | 1.0969 | 0.019588 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 | 0.019598 | 1.091
22.4184 | 22.42 | 1.1002 | 0.019588 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 0.019598 | 1.0942
22.4285 | 22.43 | 1.1035 | 0.019588 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0969 | 0.019598 | 1.0975
22.4385 | 22.44 | 1.1067 | 0.019588 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1002 | 0.019598 | 1.1008
22.4486 | 22.45 | 1.11 | 0.019588 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 0.019598 | 1.104
22.4587 | 22.46 | 1.1133 | 0.019588 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 0.019598 | 1.1073
22.4688 | 22.47 | 1.1165 | 0.019588 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.019598 | 1.1106
22.4789 | 22.48 | 1.1198 | 0.019588 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 | 0.019598 | 1.1138
22.489 | 22.49 | 1.123 | 0.019588 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1165 | 0.019598 | 1.1171
22.499 | 22.5 | 1.1263 | 0.019588 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1198 | 0.019598 | 1.1204
22.5091 | 22.51 | 1.1296 | 0.019588 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 0.019598 | 1.1236
22.5192 | 22.52 | 1.1328 | 0.019588 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1263 | 0.019598 | 1.1269
22.5293 | 22.53 | 1.1361 | 0.019588 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 0.019598 | 1.1302
22.5394 | 22.54 | 1.1394 | 0.019588 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 0.019598 | 1.1334
22.5495 | 22.55 | 1.1426 | 0.019588 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1361 | 0.019598 | 1.1367
22.5596 | 22.56 | 1.1459 | 0.019588 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1394 | 0.019598 | 1.14
22.5696 | 22.57 | 1.1492 | 0.019588 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 0.019598 | 1.1432
22.5797 | 22.58 | 1.1524 | 0.019588 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1459 | 0.019598 | 1.1465
22.5898 | 22.59 | 1.1557 | 0.019588 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1492 | 0.019598 | 1.1498
22.5999 | 22.6 | 1.159 | 0.019588 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1524 | 0.019598 | 1.153
22.61 | 22.61 | 1.1622 | 0.019588 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1557 | 0.019598 | 1.1563
22.6201 | 22.62 | 1.1655 | 0.019588 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 0.019598 | 1.1596
22.6301 | 22.63 | 1.1687 | 0.019588 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1622 | 0.019598 | 1.1628
22.6402 | 22.64 | 1.172 | 0.019588 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1655 | 0.019598 | 1.1661
22.6503 | 22.65 | 1.1753 | 0.019588 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1687 | 0.019598 | 1.1694
22.6604 | 22.66 | 1.1785 | 0.019588 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.019598 | 1.1726
22.6705 | 22.67 | 1.1818 | 0.019588 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 | 0.019598 | 1.1759
22.6806 | 22.68 | 1.1851 | 0.019588 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1785 | 0.019598 | 1.1792
22.6907 | 22.69 | 1.1883 | 0.019588 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 0.019598 | 1.1824
22.7007 | 22.7 | 1.1916 | 0.019588 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 0.019598 | 1.1857
22.7108 | 22.71 | 1.1949 | 0.019588 | 1.1883 | 1.1883 | 1.1883 | 0.019598 | 1.189
22.7209 | 22.72 | 1.1981 | 0.019588 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1916 | 0.019598 | 1.1922
22.731 | 22.73 |  | 0.019588 | 1.1952 | 1.1952 |  | 0.019598 | 1.1958
22.7411 | 22.74 | 1.2047 | 0.019588 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1981 | 0.019598 | 1.1988
22.7512 | 22.75 | 1.2079 | 0.019588 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 0.019598 | 1.202
22.7612 | 22.76 | 1.2112 | 0.019588 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2047 | 0.019598 | 1.2053
22.7713 | 22.77 | 1.2145 | 0.019588 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2079 | 0.019598 | 1.2086
22.7814 | 22.78 | 1.2177 | 0.019588 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2112 | 0.019598 | 1.2118
22.7915 | 22.79 | 1.221 | 0.019588 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2145 | 0.019598 | 1.2151
22.8016 | 22.8 | 1.2242 | 0.019588 | 1.2177 | 1.2177 | 1.2177 | 0.019598 | 1.2184
22.8117 | 22.81 | 1.2275 | 0.019588 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 0.019598 | 1.2216
22.8218 | 22.82 | 1.2308 | 0.019588 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2242 | 0.019598 | 1.2249
22.8318 | 22.83 | 1.234 | 0.019588 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2275 | 0.019598 | 1.2282
22.8419 | 22.84 | 1.2373 | 0.019588 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2308 | 0.019598 | 1.2314
22.852 | 22.85 | 1.2406 | 0.019588 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 0.019598 | 1.2347
22.8621 | 22.86 | 1.2438 | 0.019588 | 1.2373 | 1.2373 | 1.2373 | 0.019598 | 1.238
22.8722 | 22.87 | 1.2471 | 0.019588 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2406 | 0.019598 | 1.2412
22.8823 | 22.88 | 1.2504 | 0.019588 | 1.2438 | 1.2438 | 1.2438 | 0.019598 | 1.2445
22.8923 | 22.89 | 1.2536 | 0.019588 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2471 | 0.019598 | 1.2478
22.9024 | 22.9 | 1.2569 | 0.019588 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2504 | 0.019598 | 1.251
22.9125 | 22.91 | 1.2602 | 0.019588 | 1.2536 | 1.2536 | 1.2536 | 0.019598 | 1.2543
22.9226 | 22.92 | 1.2634 | 0.019588 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 0.019598 | 1.2576
22.9327 | 22.93 | 1.2667 | 0.019588 | 1.2602 | 1.2602 | 1.2602 | 0.019598 | 1.2608
22.9428 | 22.94 | 1.27 | 0.019588 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2634 | 0.019598 | 1.2641
22.9529 | 22.95 | 1.2732 | 0.019588 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 0.019598 | 1.2674
22.9629 | 22.96 | 1.2765 | 0.019588 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.019598 | 1.2706
22.973 | 22.97 | 1.2797 | 0.019588 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2732 | 0.019598 | 1.2739
22.9831 | 22.98 | 1.283 | 0.019588 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765 | 0.019598 | 1.2772
22.9932 | 22.99 | 1.2863 | 0.019588 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2797 | 0.019598 | 1.2804
23.0033 | 23 | 1.2895 | 0.019588 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 0.019598 | 1.2837